Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием
централизованных систем водоснабжения на территории МО «Город Обнинск» в 2022 году

Результаты лабораторного исследования качества

питьевой воды по органолептическим и химическим показателям

систем централизованного питьевого водоснабжения МП « Водоканал»  г. Обнинск за 2022г.

| Дата | # Место отбора пробы | Цвет-ность градус | Мутно-сть, мг/л | Желе-зо, мг/л | Суль- фаты мг/л | АПАВ, мг/л | Общ. жёст 0Ж | Мар-ганец, мг/л | Ни-кель, мг/л | Хло-риды, мг/л | рН, ед. рН | Азот аммон. мг/л | Нитри- ты, мг/л | Нитра- ты, мг/л | Сухой остаток, мг/л | Фтор мг/л | Окис- ляе- мость мг/л | Нефте-продукты, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 11.02.22 | Ул. Ленина, д.21 | 6,48 | 0,61 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 5,56 | 0,53 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.02.22 | Ул. Маркса,112 | 5,32 | 0,52 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.02.22 | Ул. Курчатова, д.53 | 5,28 | 0,48 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.03.22 | Ул. Ленина, д.21 | 7,22 | 0,31 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 6,14 | 0,28 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Курчатова, д.53 | 5,73 | 0,34 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.03.22 | Ул. Маркса,112 | 5,84 | 0,52 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.04.22 | Ул. Ленина, д.21 | 6,55 | 0,66 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 4,81 | 0,46 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.04.22 | Ул. Курчатова, д.53 | 4,67 | 0,45 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.04.22 | Ул. Маркса,112 | 5,39 | 0,54 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.05.22 | Ул. Ленина, д.172 | 5,13 | 0,51 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.05.22 | Ул. Ленина, д.21 | 6,65 | 0,67 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Маркса,112 | 5,83 | 0,57 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.05.22 | Ул. Курчатова, д.53 | 5,36 | 0,53 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.06.22 | Ул. Ленина, д.21 | 5,38 | 0,41 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 5,55 | 0,33 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Курчатова, д.53 | 5,64 | 0,43 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.06.22 | Ул. Маркса,112 | 7,11 | 0,76 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.07.22 | Ул. Ленина, д.21 | 6,1 | 0,64 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДК | 20 | 1,5 | 0,3 | 500 | 0,5 | 7,0 | 0,1 | 0,1 | 350 | 6-9 | 2,0 | 3,0 | 45 | 1000,0 | 1,5 | 5,0 | 0,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 07.07.22 | Ул. Маркса,112 | 6,03 | 0,35 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Курчатова, д.53 | 7,03 | 0,56 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.07.22 | Ул. Ленина, д.172 | 5,85 | 0,58 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.08.22 | Ул. Ленина, д.172 | 4,82 | 0,51 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.08.22 | Ул. Ленина, д.21 | 5,47 | 0,61 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Маркса,112 | 5,56 | 0,54 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Курчатова, д.53 | 5,19 | 0,77 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.09.22 | Ул. Маркса,112 | 4,95 | 0,35 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.09.22 | Ул. Ленина, д.21 | 6,33 | 0,56 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 5,55 | 0,42 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Курчатова, д.53 | 5,3 | 0,4 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.10.22 | Ул. Маркса,112 | 6,44 | 0,66 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.10.22 | Ул. Ленина, д.21 | 6,86 | 0,68 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.10.22 | Ул. Ленина, д.172 | 5,68 | 0,55 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.10.22 | Ул. Курчатова, д.53 | 6,46 | 0,54 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.11.22 | Ул. Ленина, д.21 | 6,55 | 0,49 | 0,27 |  | <0,025 | 6,9 | <0,01 |  |  | 7,41 |  |  |  | 378,0 |  | 0,45 | 0,005 |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 6,1 | 0,3 | 0,18 |  | <0,025 | 6,9 | <0,01 |  |  | 7,38 |  |  |  | 347,0 |  | 0,45 | <0,005 |
|  | Ул. Курчатова, д.53 | 5,87 | 0,39 | 0,16 |  | <0,025 | 7,0 | <0,01 |  |  | 7,17 |  |  |  | 352,0 |  | 0,4 | 0,005 |
| 25.11.22 | Ул. Маркса,112 | 5,37 | 0,57 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.12.22 | Ул. Ленина, д.21 | 5,71 | 0,74 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.12.22 | Ул. Ленина, д.172 | 6,09 | 0,7 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Маркса,112 | 6,14 | 0,53 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.12.22 | Ул. Курчатова, д.53 | 5,2 | 0,55 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДК | 20 | 1,5 | 0,3 | 500 | 0,5 | 7,0 | 0,1 | 0,1 | 350 | 6-9 | 2,0 | 3,0 | 45 | 1000,0 | 1,5 | 5,0 | 0,1 |

Результаты лабораторного исследования питьевой воды

по микробиологическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения за 2022г

| Точка отбора, дата отбора | Микробиологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего проб-1296 |  |  |  |
|  | В т.ч. пробы с отклонениями-0 |  |  |  |
| Распределительная сеть (пробы с отклонениями) | Колифаги, число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | ОМЧ, число образующих колоний бактерий (КОЕ) в 1 мл | ОКБ, число бактерий в 100 мл | ТКБ, число бактерий в 100 мл |
| ПДК | Отс. | Не более 50 | Отс. | Отс. |

Сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных
систем водоснабжения на территории МО «Город Обнинск» в 2022 году

| №п/п | Наименование показателя | Среднегодовое значение | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКБ (общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл) | отсутствие | отсутствие |
| 2 | Escherichia coli (E. Coli, КОЕ/100 мл) | отсутствие | отсутствие |
| 3 | ОМЧ (общее микробное число, КОЕ/1 мл при 37 оС) | менее 1 КОЕ/мл | до 50 КОЕ/мл |
| 4 | Энтерококки (КОЕ/100 мл) | отсутствие | отсутствие |
| 5 | Споры сульфитредуцирующих клостридий, в 20 мл | отсутствие | отсутствие |
| 6 | Цветность | 1,6 ± 0,5 градуса | 20 градусов |
| 7 | Водородный показатель pH | 8,90 ± 0,2 | 6-9 |
| 8 | Сухой остаток (общая минерализация) | 152 ± 14 мг/л | 1000 |
| 9 | Нефтепродукты | 0,025 ± 0,012 мг/л | 0,1 мг/дм3 |
| 10 | Щёлочность общая | 0,6 ± 0,1 мг-экв/л | не нормируется |
| 11 | Жёсткость общая | 1,4 ± 0,1 мг-экв/л | не более 7 мг-экв/л |
| 12 | Железо общее | менее 0,05 мг/л | не более 0,3 мг/дм3 |
| 13 | Цинк | менее 0,0005 мг/л | 5 мг/дм3 |
| 14 | Медь | менее 0,005 мг/л | 1 мг/дм3 |