## Лист3
Данные МП "Теплоснабжение" о реализации Перечня мероприятий для многоквартирных домов г. Обнинск, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов
№ | Адрес | Дата последнего обследования | Сведения о регуляторе темп-ры горячей воды (РТ) |  |  | Соблюдение темп. режима (температура в обратном трубопроводе) | Утечки (по показаниям ПУ в ночные часы) т/ч | Сведения об общедомовом приборе учета тепла (ПУ) состояние на 09.12.2021 г. |  |  | колич РТ в доме
|  |  | Работоспособность /марка | температура настройки | Факт. темп-ра гвс после РТ |  |  | ПУ должен быть по 261-ФЗ | ПУ установлен или нет | ПУ эксплуатируется или нет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Аксенова 4 | 08.12.21. | +/sauter | 65 | 65 | + | н.д. | + | + | + | 1
2 | Аксенова 6 | 08.12.21. | +/sauter | 65 | 65 | - | 0,132т/ч | + | + | + | 1
3 | Аксенова 7 | 24.02.21. | +/корал | 70 | 68 | + | н.д. | нет тех. возм. |  |  | 7
4 | Аксенова 9 | 03.02.21. | -/корал | 65 | Т1 | - | 0,005т/ч | + | + | + | 1
5 | Аксенова 10 | 08.12.21. | +/sauter | 65 | 63 | + | 0,0т/ч | + | + | + | 1
6 | Аксенова 11 | 04.02.21. | +/корал | 65 | 65 | + | 0,091т/ч | + | + | + | 1
7 | Аксенова 12 | 02.02.21. | +/корал | 65 | 63 | + | 0,058т/ч | + | + | + | 1
8 | Аксенова 13 | 04.02.21. | -/корал | 65 | 75 | - | 0,049т/ч | + | + | + | 1
9 | Аксенова 14 | 07.12.21. | +/sauter | 63 | 64 | + | 0,240т/ч | + | + | + | 1
10 | Аксенова 15 | 2021-01-13 | -/ртдо | 65 | Т1 | - | 0,135т/ч | + | + | + | 5
11 | Аксенова 18 | 09.12.21. | +/ртдо | 65 | 70 | + | 0,085т/ч | + | + | + | 1
12 | Белкинская 2 | 01.03.21. | +/данфосс | 60 | 51 |  | 0,00т/ч | + | + | +
13 | Белкинская 3 | 01.02.21. | +/ртдо | 70 | 68 | - | 0,035т/ч | + | + | + | 2
14 | Белкинская 5 | 01.02.21. | +/ртдо | 70 | 70 | - | н.д. | + | - |  | 4
15 | Белкинская 5а | 14.12.21. | +/белимо | 60 | 61 | + | 0,014т/ч | + | + | + | 2
16 | Белкинская 7 | 14.01.21. | +/корал | 65 | 67 | + | 0,214т/ч | + | + | + | 2
17 | Белкинская 9 | 19.03.21. | +/данфосс | 65 | 55 | + | н.д. | + | + | + | 1
18 | Белкинская 11 | 01.02.21. | -/белимо | 70 | 78 | - | н.д. | + | + | + | 3
19 | Белкинская 11а | 14.12.21. | -/белимо | 65 | 57 | + | 0,001т/ч | + | + | + | 1
20 | Белкинская 15 | 14.12.21. | +/белимо | 65 | 72 | + | 0,104т/ч | + | + | + | 2
21 | Белкинская 17 | 14.12.21. | +/данфосс | 65 | 62 | - | 0,0т/ч | + | + | + | 1
22 | Белкинская 17а | 14.12.21. | +/данфосс | 65 | 60 | - | 0,00т/ч | + | + | + | 1
23 | Белкинская 19 | 09.02.21. | +/sauter | 65 | 66 | + | 0,5т/ч | + | + | + | 6
24 | Белкинская 21 | 14.12.21. | -/белимо | 65 | Т1 | + | 0,045т/ч | + | + | + | 5
25 | Белкинская 23а | 14.12.21. | -/белимо | 65 | Т1 | + | н.д. | + | + | + | 3
26 | Белкинская 23б | 03.02.21. | -/белимо | 65 | Т1 | + | н.д. | + | + | + | 3
27 | Белкинская 25 | 14.12.21. | -/белимо | 65 | 76 | + | 0,018т/ч | + | + | + | 5
28 | Белкинская 27 | 2021-01-15 | +/корал | 65 | 70 | - * | 0,185т/ч | + | + | + | 6
29 | Белкинская 29 | 01.03.21. | +/данфосс | 65 | 66 | - | н.д. | + | + | + | 6
30 | Белкинская 35 | 2021-01-20 | +/корал | 65 | 67 | - | н.д. | + | - |  | 2
31 | Белкинская 37 | 2021-01-20 | +/корал | 70 | 72 | + | н.д. | + | + | + | 3
32 | Белкинская 39 | 02.02.21. | +/ртдо | 70 | 67-68 | - | н.д. | + | + | - | 4
33 | Белкинская 41 | 27.11.19. | +/корал | 65 | 67 | + | минусит | + | + | + | 4
34 | Белкинская 43 | 07.12.21. | -/комос | 65 | Т1 | + | 0,836т/ч | + | + | + | 1
35 | Белкинская 45 | 2021-01-13 | -/корал | 65 | Т1 | + | 0,075т/ч | + | + | + | 1
36 | Белкинская 47 | 01.02.21. | -/комос | 65 | Т1 | + | 0,229т/ч | + | + | + | 1
37 | Блохинцева 3 | 08.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | 0,00т/ч | + | + | - | 0
38 | Блохинцева 4 | 06.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
39 | Блохинцева 5 | 14.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
40 | Блохинцева 6/48 | 08.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | - | 0
41 | Блохинцева 11 | 27.01.21. | без гвс |  |  | + | н.д. | + | + | - | 0
42 | Гагарина 2 | 19.01.21. | -/корал | 65 | 69 | - | 0,163т/ч | + | + | + | 3
43 | Гагарина 4 | 01.02.21. | +/ртдо | 65 | 71 | + | н.д. | + | + | + | 1
44 | Гагарина 5 | 19.01.21. | т.о. | 65 | 66 | + | 0,212т/ч | + | + | +
45 | Гагарина 6 | 14.12.21. | -/элеватор | 65 | Т1 | + | 0,03т/ч | + | + | + | 2
46 | Гагарина 7 | 2021-01-19 | -/sauter | 65 | 76 | + | 0,005т/ч | + | + | + | 1
47 | Гагарина 9 | 09.12.21. | +/данфосс | 65 | 62 | - | н.д. | + | + | + | 1
48 | Гагарина 10 | 09.02.21. | -/sauter | 65 | 92 | + | 0,104т/ч | + | + | +
49 | Гагарина 11 | 09.12.21. | +/белимо | 65 | 63 | + | 0,0т/ч | + | + | + | 1
50 | Гагарина 13 | 2020-12-29 | +/данфосс | 65 | 70 | + | н.д. | + | + | + | 1
51 | Гагарина 15 | 22.01.21. | +/белимо | 65 | 70 | + | 0,022т/ч | + | + | + | 1
52 | Гагарина 16 | 14.12.21. | -/белимо | 70 | Т1 | + | 0,002т/ч | + | + | + | 1
53 | Гагарина 17 | 22.01.21. | +/белимо | 65 | 72 | + | н.д. | + | + | - | 1
54 | Гагарина 18 | 25.02.21. | +/корал | 65 | 68 | + | н.д. | + | - |  | 1
55 | Гагарина 21 | 2021-01-13 | -/корал | 65 | Т1 | + | н.д. | + | - |  | 3
56 | Гагарина 23 | 06.12.21. | -/комос | 60 | Т1 | + | н.д. | + | - |  | 5
57 | Гагарина 24 | 2021-01-15 | +/корал | 75 | 75 | - | 0,188т/ч | + | + | + | 3
58 | Гагарина 25 | 08.12.21. | +/sauter | 65 | 64 | + | 0,051т/ч | + | + | + | 3
59 | Гагарина 26 | 2021-01-15 | +/корал | 65 | 72 | - | 0,118т/ч | + | + | + | 1
60 | Гагарина 27 | 05.02.21. | +/белимо | 65 | 72 | - | 0,015т/ч | + | + | + | 1
61 | Гагарина 31 | 08.12.21. | +/sauter | 65 | 70 | + | 0,005т/ч | + | + | + | 4
62 | Гагарина 32 | 2021-01-15 | -/корал | 65 | Т1 | + | 0,164т/ч | + | + | + | 1
63 | Гагарина 34 | 2021-01-15 | +/корал | 65 | 71 | + | н.д. | + | + | + | 1
64 | Гагарина 36 | 2021-01-15 | +/корал | 70 | 72 | - | 0,284т/ч | + | + | + | 3
65 | Гагарина 37 | 06.12.21. | -/комос | 60 | 55 | + | 0,077т/ч | + | + | + | 3
66 | Гагарина 39 | 06.12.21. | -/комос | 60 | 57 | + | н.д. | + | - |  | 3
67 | Гагарина 40 | 2021-01-20 | +/корал | 65 | 67 | + | н.д. | + | - |  | 2
68 | Гагарина 41 | 01.02.21. | -/корал | 60 | Т1 | - | 0,038т/ч | + | + | + | 2
69 | Гагарина 42 | 02.02.21. | -/ртдо | 70 | 77 | + | 0,270т/ч | + | + | - | 3
70 | Гагарина 43 | 2021-01-13 | -/корал | 60 | Т1 | + | 0,078т/ч | + | + | + | 2
71 | Гагарина 44 | 2021-01-20 | -/корал | 65 | Т1 | + | н.д. | + | - |  | 1
72 | Гагарина 46 | 02.03.21. | +/корал | 60 | 61 | + | н.д. | нет тех. возм. |  |  | 3
73 | Гагарина 51 | 02.03.21. | +/корал | 65 | 62 | + | н.д. | нет тех. возм. |  |  | 3
74 | Гагарина 57 | 06.12.21. | -/комос | 60 | Т1 | + | 0,008т/ч | + | + | + | 3
75 | Гагарина 59 | 02.02.21. | +/sauter | 65 | 66 | - | н.д. | + | + | + | 3
76 | Гагарина 61 | 06.12.21. | -/комос | 60 | 50 | + | 0,081т/ч | + | + | + | 2
77 | Гагарина 63 | 02.02.21. | +/sauter | 65 | 65 | + | 0,00т/ч | + | + | + | 3
78 | Глинки 3 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
79 | Глинки 4 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
80 | Глинки 5 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | - | н.д. | + | + | + | 0
81 | Глинки 6 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
82 | Глинки 7 | 07.12.21. | +/баланс.кл. | 65 | 66 | + | н.д. | + | + | + | 1
83 | Глинки 8 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
84 | Глинки 9 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
85 | Глинки 10 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
86 | Глинки 11 | 07.12.21. | +/баланс.кл. | 65 | 67 | + | н.д. | + | + | + | 0
87 | Глинки 12 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
88 | Глинки 14 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | +
89 | Глинки 15 | 25.02.21. | -/рте |  | Т1 | + | н.д. | + | - |  | 1
90 | Гоголя 4 | 27.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
91 | Горького 6 | 2020-12-23 | +/данфосс | 65 | 60 | + | 0,0т/ч | + | + | + | 1
92 | Горького 7 | 08.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | - | 0
93 | Горького 7а | 02.03.21. | - | 65 | Т1 | + | н.д. | + | + | +
94 | Горького 50 | 08.12.21. | +/данфосс | 65 | 72 | + | н.д. | + | + | + | 1
95 | Горького 60 | 2020-12-23 | +/корал | 65 | 68 | + | 0,0т/ч | + | + | + | 2
96 | Горького 62 | 06.12.21. | +/корал | 65 | 62 | + | 0,002т/ч | + | + | + | 2
97 | Горького 72 | 14.12.21. | - | 65 | Т1 | + | н.д. | + | + | +
98 | Гурьянова 1 | 08.12.21. | +/корал | 60 | 64 | - | 0,019т/ч | + | + | + | 1
99 | Гурьянова 5 | 07.12.21. | +/корал | 65 | 67 | - | 0,021т/ч | + | + | + | 1
100 | Гурьянова 7 | 07.12.21. | +/корал | 65 | 63 | + | 0,036т/ч | + | + | + | 1
101 | Гурьянова 19а | 16.03.21. | +/корал | 65 | 67 | + | н.д. | + | + | + | 2
102 | Гурьянова 23 | 2021-11-09 | +/данфосс | 66 | 63 | + | 0,00т/ч | + | + | + | 1
103 | Гурьянова 25 | 07.12.21. | +/корал | 65 | 63 | + | 0,093т/ч | + | + | + | 1 2 | в 2-х т.у. РТ-элеватор
104 | Жолио-Кюри 1 | 2020-12-28 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 1
105 | Жолио-Кюри 2 | 29.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
106 | Жолио-Кюри 3 | 25.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | 0,00т/ч | + | + | - | 1
107 | Жолио-Кюри 6 | 25.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
108 | Жолио-Кюри 7 | 21.12.18. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 1
109 | Жолио-Кюри 9 | 25.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
110 | Жукова 2 | 30.03.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
111 | Жукова 3 | 08.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | 0,031т/ч | + | + | + | 0
112 | Жукова 4 | 30.03.21. | без гвс |  | без гвс | + | 0,003т/ч | + | + | - | 0
113 | Жукова 5 | 08.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | 0,034т/ч | + | + | + | 0
114 | Жукова 7 | 08.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | 0,00т/ч | + | + | + | 0
115 | Жукова 12 | 2020-12-24 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
116 | Заводская 3 | 05.02.21. | -/белимо | 65 | 99 | + | н.д. | + | + | + | 7
117 | Заводская 13 | 15.12.21. | +/sauter | 65 | 62 | + | 0,200т/ч | + | + | + | 2
118 | Заводская 15 | 15.12.21. | +/sauter | 65 | 60 | - | н.д. | + | + | + | 2
119 | Звездная 1а | 01.02.21. | +/корал | 65 | 61 | - | 0,117т/ч | + | + | + | 1
120 | Звездная 1б | 01.02.21. | +/корал | 65 | 73 | - | 0,148т/ч | + | + | + | 1
121 | Звездная 1в | 01.02.21. | +/корал | 65 | 64 | - | 0,097т/ч | + | + | + | 1
122 | Звездная 2 | 2020-12-29 | -/белимо | 70 | 88 | - | н.д. | + | - | - | 1
123 | Звездная 4 | 09.03.21. | +/белимо | 65 | 69 | + | н.д. | + | + | + | 1
124 | Звездная 5 | 02.02.21. | -/ртдо | 65 | Т1 | - | н.д. | + | - | - | 1
125 | Звездная 6 | 2020-12-29 | +/белимо | 65 | 60 | + | н.д. | + | + | + | 1
126 | Звездная 7 | 04.03.21. | +/корал | 65 | 62 | - | н.д. | + | - |  | 1
127 | Звездная 8 | 18.03.21. | +/белимо | 65 | 60 | + | н.д. | + | + | - | 1
128 | Звездная 9 | 05.02.21. | +/sauter | 60 | 74 | + | н.д. | + | - |  | 1
129 | Звездная 11 | 02.02.21. | -/корал | 65 | 77 | - | н.д. | + | - |  | 1
130 | Звездная 13 | 2020-12-29 | -/ТРЖ-М | 65 | Т1 | - | н.д. | + | + | + | 6
131 | Звездная 15 | 2021-01-12 | -/комос | 65 | Т1 | - | 0,085т/ч | + | + | + | 1
132 | Звездная 17 | 02.02.21. | -/корал | 65 | Т1 |  | 0,2т/ч | + | + | + | 1
133 | Звездная 21 | 02.02.21. | -/корал | 65 | 87 | - | 0,222т/ч | + | + | + | 2
134 | Калужская 1 | 2021-01-28 | +/sauter | 65 | 65 | - | н.д. | + | + | + | 1
135 | Калужская 2 | 09.12.21. | -/sauter | 65 | 76 | - | минусит | + | + | + | 4
136 | Калужская 3 | 03.02.21. | +/корал | 65 | 60 | - | 0,00т/ч | + | + | + | 5
137 | Калужская 6 | 09.12.21. | +/sauter | 63 | 67 | - | н.д. | + | + | + | 1
138 | Калужская 8 | 09.12.21. | +/sauter | 63 | 66 | - | 0,022т/ч | + | + | + | 1
139 | Калужская 9 | 04.02.21. | +/корал | 65 | 72 | - | 0,017т/ч | + | + | + | 3
140 | Калужская 10 | 09.12.21. | +/sauter | 65 | 65 | + | 0,007т/ч | + | + | + | 1
141 | Калужская 12 | 19.03.19. | +/данфосс | 65 | 50 | - | н.д. | + | + | +
142 | Калужская 13 | 2021-01-15 | -/ртдо | 65 | 59 | + | н.д. | + | - |  | 3
143 | Калужская 15 | 2021-01-15 | -/корал | 65 | Т1 | - | 0,124т/ч | + | + | + | 3
144 | Калужская 16 | 2021-02-09 | -/данфосс | 65 | 98 | + | н.д. | + | + | + | 1
145 | Калужская 18 | 16.01.19. | +/данфосс | 65 | 56 | + | 0,09т/ч | + | + | +
146 | Калужская 20 | 10.02.21. | -/белимо | 65 | 84 | + | н.д. | + | + | + | 1
147 | Калужская 22 | 16.01.19. | +/данфосс | 65 | 56 | + | н.д. | + | + | +
148 | Калужская 24 | 30.03.21. | +/данфосс | 65 | 63 | - | н.д. | + | + | + | 1
149 | Калужская 26 | 16.01.19. | +/данфосс | 65 | 52 | + | н.д. | + | + | +
150 | Комарова 3 | 2021-11-09 | -/корал | 67 | 67 | - | 0,058т/ч | + | + | + | 1
151 | Комарова 5 | 15.12.21. | +/данфосс | 65 | 61 | + | 0,038т/ч | + | + | + | 1
152 | Комарова 7 | 06.12.21. | +/корал | 65 | 68 | + | н.д. | + | - |  | 1
153 | Комарова 9 | 06.12.21. | +/данфосс | 65 | 62 | + | 0,24т/ч | + | + | + | 1
154 | Комарова 11 | 06.12.21. | +/корал | 65 | 65 | - | н.д. | + | - |  | 1
155 | Коммунальный 20 | 25.02.21. | +/корал | 65 | 68 | + | н.д. | + | - |  | 1
156 | Комсомольская 1а | 04.03.21. | +/sauter | 55-60 | 58 | + | н.д. | + | + | + | 1
157 | Комсомольская 3а | 04.03.21. | +/sauter | 55-60 | 60 | + | н.д. | + | + | + | 1
158 | Комсомольская 5а | 04.03.21. | +/sauter | 55-60 | 60 | + | н.д. | + | + | + | 1
159 | Комсомольская 7 | 04.03.21. | +/sauter | 55-60 | 58 | + | н.д. | + | + | + | 1
160 | Комсомольская 21 | 2020-12-23 | РТ балансир | 60 | 65 | + | н.д. | + | + | + | 1
161 | Комсомольская 21а | 2020-12-23 | РТ балансир | 60 | 64 | + | н.д. | + | + | + | 1
162 | Комсомольская 23 | 2020-12-23 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
163 | Комсомольская 25 | 2020-12-23 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
164 | Комсомольская 27 | 2020-12-23 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
165 | Комсомольская 29 | 2020-12-23 | РТ балансир | 60 | 60 | + | н.д. | + | + | + | 1
166 | Комсомольская 31 | 23.12.20. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
167 | Комсомольская 37 | 2021-01-21 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
168 | Комсомольская 38 | 2021-01-21 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
169 | Комсомольская 39 | 2021-01-21 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
170 | Комсомольская 39а | 04.02.21. | +/sauter | 65 | 67 | + | н.д. | + | + | + | 1
171 | Комсомольская 43 | 2021-01-21 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
172 | Комсомольская 45 | 2021-01-21 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
173 | Кончаловского 1 | 30.12.20. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
174 | Кончаловского 5 | 2021-02-01 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
175 | Кончаловского 7 | 18.03.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
176 | Королева 1 | нет доступа | -/корал | Т1 | Т1 | + | 0,120т/ч | + | + | - | 1
177 | Королева 3 | 2020-12-22 | -/корал | Т1 | Т1 | + | н.д. | + | + | - | 1
178 | Королева 5 | 22.12.20. | -/корал | Т1 | Т1 | + | 0,311т/ч | + | + | - | 1
179 | Королева 7 | 2020-12-23 | -/ртдо | Т1 | Т1 | + | 0,003т/ч | + | + | + | 1
180 | Королева 10 | 01.02.21. | +/корал | 70 | 72 | - | 0,025т/ч | + | + | + | 1
181 | Королева 12 | 01.01.21. | -/корал | 65 | Т1 | - | 0,017т/ч | + | + | + | 1
182 | Королева 13 | 02.02.21. | -/данфосс | 65 | Т1 | + | н.д. | + | + | + | 1
183 | Королева 14а | 05.03.21. | +/корал | 65 | 68 | нет доступа в подвал | 0,00т/ч | + | + | + | 1
184 | Королева 16 | 09.02.21. | +/корал | 70 | 67 |  | 0,00т/ч | + | + | + | 2
185 | Королева 18 | 09.02.21. | +/корал | 70 | 70 |  | н.д. | + | - |  | 3
186 | Королева 19 | 03.02.21. | -/корал | 65 | Т1 | - | н.д. | + | + | + | 5
187 | Королева 21 | 03.02.21. | -/корал | 65 | Т1 | - | н.д. | + | - |  | 5
188 | Королева 27 | 03.02.21. | -/корал | 67 | Т1 | + | н.д. | + | - |  | 3
189 | Королева 29 | 2021-01-20 | +/корал | 65 | 67 | + | н.д. | + | + | + | 2
190 | Королева 31 | 14.01.21. | -/корал | 65 | Т1 | - | н.д. | + | + | + | 1
191 | Красных Зорь 3 | 2021-01-21 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
192 | Красных Зорь 5 | 2021-01-21 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
193 | Красных Зорь 7 | 2021-01-21 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
194 | Красных Зорь 9 | 2021-01-21 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
195 | Красных Зорь 11 | 2021-01-25 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
196 | Красных Зорь11а | 2021-01-25 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
197 | Красных Зорь 13 | 11.12.19. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
198 | Красных Зорь 15 | 11.12.19. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
199 | Красных Зорь 17 | 2021-01-25 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
200 | Красных Зорь 19 | 2021-01-25 | без гвс |  | без гвс | - | н.д. | + | + | - | 1
201 | Красных Зорь 21 | 2021-01-25 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 1
202 | Красных зорь 25 | 25.02.21. | +/корал | 60 | 60 | + | н.д. | + | - |  | 1
203 | Красных Зорь 27 | 03.12.19. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 1
204 | Красных Зорь 29 | 2020-12-28 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | - | 1
205 | Курчатова 1 | 30.03.21. | без гвс |  | без гвс | + | 0,00т/ч | + | + | + | 0
206 | Курчатова 2 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 1
207 | Курчатова 2а | 29.12.20. | без гвс |  | без гвс | - | минусит | + | + | - | 1
208 | Курчатова 2б | 29.12.20. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 1
209 | Курчатова 3 | 2020-12-28 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 1
210 | Курчатова 4 | 29.12.20. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 1
211 | Курчатова 7 | 2020-12-28 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
212 | Курчатова 8 | 25.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
213 | Курчатова 9 | 2020-12-24 | без гвс |  | без гвс | + | 0,00т/ч | + | + | + | 0
214 | Курчатова 10 | 2020-12-28 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 1
215 | Курчатова 11 | 05.02.21. | +/корал | 65 | 63 | - | н.д. | + | - |  | 1
216 | Курчатова 12 | 2020-12-28 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 1
217 | Курчатова 14 | 25.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | 0,016т/ч | + | + | + | 0
218 | Курчатова 15 | 05.02.21. | +/корал | 65 | 68 | + | 0,043т/ч | + | + | + | 3
219 | Курчатова 17 | 05.02.21. | +/корал | 65 | 70 | + | 0,015т/ч | + | + | + | 3
220 | Курчатова 18 | 30.03.21. | без гвс |  | без гвс | подвал затоплен | 0,00т/ч | + | + | + | 0
221 | Курчатова 19 | 2021-02-05 | +/корал | 65 | 70 | + | 0,022т/ч | + | + | + | 3
222 | Курчатова 20 | 17.03.21. | - | Т1 | Т1 | - | н.д. | + | + | + | 1 | общежитие
223 | Курчатова 22 | 11.03.21. | +/корал | 65 | 57 | + | 0,039т/ч | + | + | - | 1
224 | Курчатова 22а | 22.12.20. | -/корал | 70 | Т1 | + | н.д. | + | + | - | 1
225 | Курчатова 24 | 11.03.21. | +/корал | 65 | 64 | - | 0,013т/ч | + | + | + | 1
226 | Курчатова 26 | 22.12.20. | -/ртдо | 70 | Т1 | + | 0,120т/ч | + | + | + | 1
227 | Курчатова 27 | 02.02.21. | +/данфосс | 65 | 60 | + | 0,087т/ч | + | + | + | 1
228 | Курчатова 28 | 30.03.21. | +/корал | 65 | 60 | + | 0,19т/ч | + | + | + | 1
229 | Курчатова 28а | 06.04.21. | +/ТРМ-12 | 65 | 62 | + | н.д. | + | + | + | 1
230 | Курчатова 30 | 2020-12-22 | -/корал | Т1 | Т1 | + | н.д. | + | + | - | 1
231 | Курчатова 33 | 2020-11-19 | +/корал | 60 | 63 | - | н.д. | + | + | + | 2 | общежитие
232 | Курчатова 35 | 23.03.21. | +/корал | 65 | 63 | + | 0,606т/ч | + | + | + | 1
233 | Курчатова 37 | 19.11.20. | +/корал | 70 | 74 | - | н.д. | + | + | + |  | общежитие
234 | Курчатова 38 | 02.02.21. | +/корал | 65 | 62 | + | 0,00т/ч | + | + | + | 1
235 | Курчатова 40 | 02.02.21. | +/корал | 65 | 62 | - | 0,015т/ч | + | + | + | 1
236 | Курчатова 41в | 08.02.21. | +/данфосс | 65 | 60 | + | н.д. | + | + | + | 1
237 | Курчатова 42 | 08.12.21. | +/sauter | 65 | 65 | + | 0,013т/ч | + | + | + | 1
238 | Курчатова 43 | 02.02.21. | +/данфосс | 65 | 58 | + | 0,03т/ч | + | + | + | 1
239 | Курчатова 45 | 02.02.21. | +/данфосс | 65 | 61 | + | 0,051т/ч | + | + | + | 1
240 | Курчатова 47/1 | 2021-02-09 | +/корал | Т1 | 65 | - | н.д. | + | - |  | 1
241 | Курчатова 47/2 | 09.02.21. | +/корал | Т1 | 68 | - | н.д. | + | - |  | 1
242 | Курчатова 52 | 07.12.21. | +/sauter | 65 | 75 | + | н.д. | + | + | + | 2
243 | Курчатова 54 | 03.02.21. | -/корал | 65 | 86 | + | н.д. | + | - |  | 1
244 | Курчатова 58 | 10.03.21. | +/ртдо | 70 | 66 | - | н.д. | + | + | + | 1
245 | Курчатова 60 | 10.03.21. | -/ртдо | 70 | 58 | - | 0,157т/ч | + | + | + | 1
246 | Курчатова 62 | 02.04.21. | +/данфосс | 65 | 57 | + | н.д. | + | + | + | 1
247 | Курчатова 64 | 02.03.21. | +/ртдо | 65 | 63 | + | н.д. | + | - |  | 3
248 | Курчатова 66 | 10.03.21. | +/ртдо | 65 | 62 | - | н.д. | + | - |  | 1
249 | Курчатова 68 | 30.03.21. | +/корал | 65 | 50 | - | 0,048т/ч | + | + | + | 2
250 | Курчатова 72 | 02.03.21. | +/данфосс | 65 | 64 | + | н.д. | + | + | +
251 | Курчатова 74 | 03.03.21. | +/данфосс | 65 | 63 | + | минусит | + | + | +
252 | Курчатова 76 | 02.03.21. | +/данфосс | 65 | 61 | + | н.д. | + | + | +
253 | Курчатова 78 | 03.03.21. | +/данфосс | 65 | 60 | + | 0,010т/ч | + | + | +
254 | Курчатова 80 | 03.03.21. | +/данфосс | 65 | 62 | + | 0,015т/ч | + | + | +
255 | Кутузова 4 | 15.12.21. | +/sauter | 65 | 66 | + | н.д. | + | + | + | 1
256 | Кутузова 7 | 25.02.21. | +/данфосс | 65 | 55 | + | 0,024т/ч | + | + | +
257 | Лейпунского 1 | 29.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
258 | Лейпунского 2 | 28.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
259 | Лейпунского 4 | 27.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
260 | Лейпунского 5 | 28.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
261 | Ленина 1/6 | 29.01.21. | +/корал | 65 | 63 | + | н.д. | + | - | - | 0
262 | Ленина 2/4 | 08.12.21. | +/корал | 65 | 65 | + | н.д. | + | + | + | 1
263 | Ленина 3/5 | 29.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
264 | Ленина 4/3 | 06.12.21. | +/корал | 70 | 68 | + | н.д. | + | + | + | 1
265 | Ленина 6/4 | 08.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
266 | Ленина 7 | 2021-01-27 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
267 | Ленина 8 | 14.12.21. | +/корал | 60 | 60 | + | н.д. | + | + | + | 1
268 | Ленина 11/6 | 29.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
269 | Ленина 12/4 | 14.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
270 | Ленина 13/1 | 29.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
271 | Ленина 14 | 03.03.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | - | 0
272 | Ленина 16 | 03.03.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
273 | Ленина 17/2 | 2021-01-27 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
274 | Ленина 18 | 03.03.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
275 | Ленина 19/9 | 2021-01-27 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - | ГВС только на неж.п. | 0
276 | Ленина 20/7 | 14.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
277 | Ленина 22/8 | 06.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
278 | Ленина 24 | 2020-12-28 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | - | 0
279 | Ленина 26 | 2020-12-28 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
280 | Ленина 27/2 | 2020-12-30 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
281 | Ленина 28 | 2020-12-28 | +/корал | 65 | 68 | + | н.д. | + | + | + | 2
282 | Ленина 30 | 28.12.20. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
283 | Ленина 32/13 | 28.12.20. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
284 | Ленина 34 | 2020-12-30 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
285 | Ленина 36а | 18.03.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
286 | Ленина 38 | 2020-12-30 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
287 | Ленина 40 | 27.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
288 | Ленина 40а | 2020-12-30 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
289 | Ленина 42 | 27.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
290 | Ленина 44/47 | 27.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
291 | Ленина 46/1 | 27.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | 0,00т/ч | + | + | - | 0
292 | Ленина 48 | 27.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | 0,00т/ч | + | + | - | 0
293 | Ленина 50 | 28.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
294 | Ленина 52 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
295 | Ленина 53 | 29.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
296 | Ленина 54 | 25.01.21. | -/ртдо | 65 | 55 | + | н.д. | + | - |  | 1
297 | Ленина 55 | 2020-12-30 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
298 | Ленина 56 | 25.01.21. | -/ртдо | 65 | Т1 | - | н.д. | + | - |  | 1
299 | Ленина 58 | 28.01.21. | +/корал | 65 | 72 | + | н.д. | + | + | + | 0
300 | Ленина 59 | 2021-01-27 | - | - | - | + | н.д. | + | - |  | 0
301 | Ленина 60 | 29.01.21. | -/корал | 60 | Т1 | - | н.д. | + | - |  | 1
302 | Ленина 61 | 30.12.20. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
303 | Ленина 62 | 28.01.21. | +/корал | 65 | 73 | + | н.д. | + | + | - | 1
304 | Ленина 63 | 09.03.21. | -/балансир.кл. | 65 | 82 | + | н.д. | + | - |  | 1
305 | Ленина 64 | 29.12.20. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
306 | Ленина 65 | 2021-01-27 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
307 | Ленина 66 | 29.12.20. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
308 | Ленина 67 | 30.12.20. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
309 | Ленина 68 | 29.12.20. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
310 | Ленина 69 | 2021-03-17 | +/данфосс | 65 | 60 | + | н.д. | + | + | + | 2 | общежитие
311 | Ленина 70 | 29.12.20. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
312 | Ленина 73 | 02.03.21. | +/корал | 65 | 62 | - | н.д. | + | - |  | 1
313 | Ленина 74 | 29.12.20. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | - | 0
314 | Ленина 75 | 16.03.21. | +/данфосс | 65 | 50 | + | н.д. | + | + | + | 1 | общежитие
315 | Ленина 76 | 2020-12-29 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
316 | Ленина 77 | 2021-03-02 | +/корал | 65 | 56 | + | н.д. | + | - |  | 1
317 | Ленина 78 | 29.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
318 | Ленина 79 | 24.03.21. | -/комос | 65 | Т1 | + | 0,140т/ч | + | + | + | 1
319 | Ленина 80 | 2021-01-29 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
320 | Ленина 81 | 29.12.20. | +/корал | 65 | 62 | + | 0,1т/ч | + | + | + | 1
321 | Ленина 83 | 29.10.20. | -/ртдо | 65 | 56 | + | 0,22т /ч | + | + | + | 1
322 | Ленина 83а | 08.02.21. | -/белимо | 65 | Т1 | + | н.д. | + | + | - | 1
323 | Ленина 87 | 26.02.21. | - | Т1 | Т1 | + |  | + | + | + | 1 | УМВД
324 | Ленина 88 | 2021-01-20 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
325 | Ленина 90 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
326 | Ленина 91б | 25.02.21. | +/данфосс | 65 | 70 | + | н.д. | + | + | +
327 | Ленина 92 | 07.12.21. | +/корал | 65 | 62 | + | н.д. | нет тех. возм. |  |  | 1
328 | Ленина 94 | 08.12.21. | +/корал | 65 | 61 | - | 0,00т/ч | + | + | + | 1
329 | Ленина 95 | 09.12.21. | +/корал | 65 | 68 | - | 0,01т/ч | + | + | + | 3
330 | Ленина 96 | 08.12.21. | +/sauter | 68 | 67 | - | 0,068т/ч | + | + | + | 1
331 | Ленина 98 | 08.12.21. | +/данфосс | 65 | 60 | - | 0,168т/ч | + | + | + | 1
332 | Ленина 99 | 09.12.21. | +/корал | 60 | 67 | + | 0,018т/+ч | + | + | + | 3
333 | Ленина 100 | 08.12.21. | -/корал | 65 | 83 | - | 0,011т/ч | + | + | + | 1
334 | Ленина 102 | 15.12.21. | +/sauter | 65 | 63 | - | н.д. | + | + | + | 1
335 | Ленина 103 | 09.11.21. | -/sauter | 65 | 66 | - | 0,261т/ч | + | + | + | 2
336 | Ленина 104в | 16.03.21. | +/данфосс | 70 | 64 | + | 0,00т/ч | + | + | + | 1
337 | Ленина 108 | 07.12.21. | +/корал | 65 | 67 | - | н.д. | + | - |  | 1
338 | Ленина 110 | 2021-12-06 | -/корал | 65 | 76 | + | 0,092т/ч | + | + | + | 1
339 | Ленина 112 | 06.12.21. | +/корал | 65 | 65 | + | н.д. | + | + | + | 1
340 | Ленина 114 | 06.12.21. | +/данфосс | 65 | 60 | + | 0,26т/ч | + | + | + | 1
341 | Ленина 116 | 06.12.21. | +/корал | 65 | 66 | - | 0,031т/ч | + | + | + | 1
342 | Ленина 118 | 06.12.21. | +/корал | 60 | 66 | - | 0,113т/ч | + | + | + | 1
343 | Ленина 120 | 2021-12-06 | +/корал | 65 | 68 | - | 0,0т/ч | + | + | + | 1
344 | Ленина 122 | 06.12.21. | +/корал | 65 | 68 | - | 0,1т/ч | + | + | + | 1
345 | Ленина 124 | 06.12.21. | +/корал | 65 | 66 | - | н.д. | + | + | + | 1
346 | Ленина 130 | 2021-01-26 | +/корал | 70 | 67 | + | н.д. | + | + | + | 1
347 | Ленина 132 | 2021-01-14 | -/корал | 65 | 90 | + | н.д. | + | + | + | 1
348 | Ленина 134 | 2020-12-29 | +/белимо | 60 | 62 | - | 0,160т/ч | + | + | + | 1
349 | Ленина 144 | 09.12.21. | -/данфосс | 65 | Т1 | - | н.д. | + | + | - | 1
350 | Ленина 146 | 09.12.21. | -/данфосс | 65 | 57 | + | н.д. | + | + | + | 1
351 | Ленина 150 | 19.01.21. | +/данфосс | 65 | 62 | + | н.д. | + | + | + | 1
352 | Ленина 152 | 19.01.21. | -/sauter | 65 | Т1 | - | 0,254т/ч | + | + | + | 1
353 | Ленина 152а (вст) | 19.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
354 | Ленина 154 | 07.12.21. | -/комос | 60 | Т1 | + | 0,00т/ч | + | + | + | 1
355 | Ленина 156 | 2020-12-29 | +/данфосс | 65 | 65 | + | н.д. | + | + | + | 1
356 | Ленина 158 | 09.12.21. | +/белимо | 65 | 66 | + | н.д. | + | + | + | 1
357 | Ленина 160 | 09.02.21. | +/данфосс | 65 | 70 | + | н.д. | + | + | + | 1
358 | Ленина 162 | 07.12.21. | -/комос | 65 | Т1 | + | н.д. | + | + | + | 6
359 | Ленина 164 | 02.02.21. | +/sauter | 65 | 62 | + | 0,058т/ч | + | + | + | 5
360 | Ленина 166 | 02.02.21. | +/sauter | 65 | 67 | + | н.д. | + | + | + | 3
361 | Ленина 168 | 07.12.21. | +/корал | 65 | 66 | + | 0,00т/ч | + | + | + | 3
362 | Ленина 174 | 2021-02-02 | -/ТРЖ-М-1 | 65 | 67 | РТ зажат вручную | 0,141т/ч | + | + | + | 3
363 | Ленина 176 | 09.12.21. | -/ТРЖ-М-1 | 65 | 78 | РТ зажат вручную | 0,00т/ч | + | + | + | 2
364 | Ленина 178 | 09.12.21. | -/корал | 65 | 78 | + | н.д. | + | - |  | 3
365 | Ленина 180 | 06.12.21. | -/комос | 60 | Т1 | + | н.д. | + | -
366 | Ленина 182 | 06.12.21. | -/комос | 60 | Т1 | + | н.д. | + | - |  | 2
367 | Ленина 184 | 09.02.21. | +/корал | 70 | 73 | + | н.д. | + | + | + | 1
368 | Ленина 186 | 2021-02-09 | +/корал | 70 | 75 | + | н.д. | + | + | + | 1
369 | Ленина 196 | 2021-01-12 | +/корал | 65 | 65 | + | 0,006т/ч | + | + | + | 4
370 | Ленина 198 | 01.02.21. | -/корал | 65 | Т1 | + | н.д. | + | - |  | 2
371 | Ленина 200 | 09.12.21. | -/ТРЖ-М-1 | 65 | Т1 | РТ зажат вручную | н.д. | + | - |  | 3
372 | Ленина 201 | 09.02.21. | +/данфосс | 60 | 65 | + | н.д. | + | + | +
373 | Ленина 202 | 2021-02-01 | -/корал | 65 | Т1 | + | н.д. | + | - |  | 3
374 | Ленина 203 | 09.02.21. | +/данфосс | 60 | 65 | + | н.д. | + |  | + |  | один пу с Ленина 201
375 | Ленина 204 | 2021-01-12 | +/корал | 63 | 69 | + | 0,06т/ч | + | + | + | 2
376 | Ленина 205 | 19.01.21. | +/данфосс | 55-60 | 65 | + | н.д. | + | + | + | 1
377 | Ленина 206 | 05.12.18. | -/корал | 65 | Т1 | - | 0,014т/ч | + | + | + | 1
378 | Ленина 207 | 19.01.21. | +/данфосс | 60 | 60 | + |  | + | + | + | 1
379 | Ленина 209 | 19.01.21. | +/данфосс | 55-60 | 60 | + | н.д. | + | + | + | 1
380 | Ленина 210 | 19.01.21. | -/корал | 65 | Т1 | - | н.д. | + | + | - | 1
381 | Ленина 218 | 06.12.21. | -/корал | 60 | Т1 | + | 0,020т/ч | + | + | + | 4
382 | Ленина 222 | 2021-01-12 | -/корал | 65 | Т1 | + | 0,00т/ч | + | + | + | 2
383 | Ленина 224 | 2021-01-12 | -/корал | 65 | Т1 | + | н.д. | + | - |  | 3
384 | Ленина 226 | 2021-01-13 | -/корал | 65 | Т1 | + | н.д. | + | - |  | 3
385 | Ленина 228 | 08.12.21. | +/sauter | 65 | 65 | + | н.д. | + | - |  | 3
386 | Ленина 230 | 08.12.21. | +/sauter | 65 | 69 | + | 0,006т/ч | + | + | + | 2
387 | Лермонтова 3 | 27.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
388 | Лесной пер. 9 | 14.03.19. | без гвс |  | без гвс | - | н.д. | + | + | + | 0
389 | Любого 1 | 2020-12-29 | +/данфосс | 65 | 65 | + | н.д. | + | + | + | 4
390 | Любого 3 | 09.12.21. | +/корал | 65 | 67 | - | н.д. | нет тех. возм. |  |  | 2
391 | Любого5 | 09.12.21. | +/корал | 60 | 60 | нет доступа | н.д. | нет тех. возм. |  |  | 1
392 | Любого 6 | 10.03.21. | -/корал | 65 | 56 | + | 0,002т/ч | + | + | + | 1
393 | Любого 7 | 25.02.21. | +/корал | 65 | 66 | - * | н.д. | + | - |  | 1
394 | Любого 8 | 09.12.21. | +/корал | 62 | 62 | + | 0,038т/ч | + | + | + | 1
395 | Любого 9а | 25.02.21. | +/данфосс | 65 | 65 | + | н.д. | + | + | + | 2
396 | Ляшенко 2 | 2020-12-23 | +/элеватор | 65 | Т1 | + | 0,153т/ч | + | + | - | 1
397 | Ляшенко 4 | 30.03.21. | +/корал | 65 | 59 | + | н.д. | + | + | + | 1
398 | Ляшенко 6 | 2020-12-23 | -/корал | 75 | Т1 | - | 0,00т/ч | + | + | - | 1
399 | Ляшенко 6а | 22.12.20. | -/ртдо | 65 | Т1 | + | 0,077т/ч | + | + | - | 1
400 | Ляшенко 6б | 2020-12-23 | -/ртдо | 65 | Т1 | + | н.д. | + | + | - | 1
401 | Ляшенко 8 | 07.12.21. | -/корал | 65 | Т1 | + | 0,115т/ч | + | + | + | 1
402 | Маркса 6 | 2020-12-08 | -/корал | 65 | 98 | + | н.д. | + | + | + | 4
403 | Маркса 8 | 02.02.21. | -/корал | 65 | Т1 | + | н.д. | + | - |  | 7
404 | Маркса 10 | 2021-01-14 | -/корал | 65 | Т1 | + | н.д. | + | + | + | 3
405 | Маркса 12 | 02.02.21. | -/корал | 65 | Т1 | + | н.д. | + | - |  | 3
406 | Маркса 16 | 03.02.21. | -/корал | 65 | 78 | - | н.д. | + | - |  | 2
407 | Маркса 18 | 09.02.21. | -/корал | 65 | 90 | + | н.д. | + | + | + | 4
408 | Маркса 20 | 2020-12-08 | -/корал | 65 | 78 | - | н.д. | + | - |  | 7
409 | Маркса 22 | 2021-01-21 | -/корал | 65 | Т1 | + | н.д. | + | + | + | 3
410 | Маркса 24 | 22.01.21. | -/корал | 65 | 70 | + | н.д. | + | - |  | 4
411 | Маркса 28 | 22.01.21. | +/корал | 65 | 72 | + | н.д. | + | - |  | 2
412 | Маркса 32 | 2021-01-21 | -/корал | 65 | 78 | - | н.д. | + | - |  | 4
413 | Маркса 34 | 2021-01-19 | -/корал | 65 | Т1 | - | н.д. | + | - |  | 7
414 | Маркса 36 | 2021-01-21 | -/корал | 65 | 81 | + | н.д. | + | + | + | 3
415 | Маркса 38 | 2021-01-14 | -/корал | 65 | 90 | + | н.д. | + | + | + | 4
416 | Маркса 44 | 2021-01-20 | +/корал | 65 | 67 | + | н.д. | + | + | + | 1
417 | Маркса 48 | 2021-01-12 | -/комос | 65 | 79 | + | 0,044т/ч | + | + | + | 1
418 | Маркса 49 | 25.11.21. | +/корал | 65 | 64 | - | 0,043т/ч | + | + | + | 8
419 | Маркса 50 | 09.02.21. | +/корал | 60 | 65 | + | 0,014т/ч | + | + | + | 1
420 | Маркса 51 | 19.01.21. | -/корал | 65 | Т1 | - | н.д. | + | + | + | 1
421 | Маркса 52 | 09.02.21. | +/корал | 60 | 68 |  | 1,072т/ч | + | + | + | 1
422 | Маркса 53 | 19.01.21. | +/корал | 75 | 69 | - | н.д. | + | + | + | 2
423 | Маркса 54 | 2021-01-13 | -/комос | Т1 | Т1 | - | 0,361т/ч | + | + | + | 1
424 | Маркса 55 | 01.02.21. | +/ртдо | 65 | 62 | + | н.д. | + | + | + | 1
425 | Маркса 57 | 19.01.21. | -/корал | 65 | 68 | + | н.д. | + | + | + | 2
426 | Маркса 60 | 2021-01-12 | -/комос | 65 | Т1 | + | 0,720т/ч | + | + | + | 1
427 | Маркса 63 | 14.01.21. | +/корал | 65 | 72 | - | 0,184т/ч | + | + | + | 7
428 | Маркса 65 | 2021-01-14 | -/корал | 65 | 90 | + | н.д. | + | + | + | 4
429 | Маркса 67 | 19.01.21. | +/корал | 65 | 67 | + | н.д. | + | + | + | 1
430 | Маркса 69 | 14.12.21. | -/корал | 75 | Т1 | + | н.д. | + | - | - | 1
431 | Маркса 72 | 05.02.21. | -/ртдо | 70 | Т1 | + | н.д. | нет тех. возм. |  |  | 6
432 | Маркса 73 | 09.02.21. | -/рте | 65 | Т1 | - | 0,156т/ч | + | + | + | 8
433 | Маркса 75 | 19.03.21. | -/рте | 65 | Т1 | - | 0,017т/ч | + | + | + | 7
434 | Маркса 76 | 04.03.21. | +/корал | 65 | 65 | - | 0,170т/ч | + | + | + | 3
435 | Маркса 77 | 2020-12-29 | -/корал | 65 | Т1 | - | 0,005т/ч | + | + | + | 2
436 | Маркса 78 | 2021-01-14 | -/ртдо | 65 | Т1 | - | 0,25т/ч | + | + | + | 8
437 | Маркса 79 | 01.03.21. | +/данфосс | 65 | 58 |  | 0,00т/ч | + | + | + | 1
438 | Маркса 80 | 2021-01-13 | -/корал | 65 | Т1 | - | н.д. | + | - |  | 3
439 | Маркса 81 | 01.03.21. | +/данфосс | 65 | 47 | + |  | + | + | + | 1
440 | Маркса 82 | 2021-01-28 | -/корал | 65 | 76 | - | 0,189т/ч | + | + | + | 1
441 | Маркса 84 | 09.03.21. | -/корал | 65 | Т1 | - | 0,00т/ч | + | + | - | 2
442 | Маркса 85 | 01.03.21. | +/данфосс | 60 | 51 | + |  | + | + | + | 1
443 | Маркса 86 | 28.01.21. | -/корал | 65 | Т1 | - | 0,185т/ч | + | + | + | 1
444 | Маркса 88 | 03.03.21. | -/корал | 65 | Т1 | + | н.д. | + | + | - | 8
445 | Маркса 90 | 2021-01-13 | +/корал | 65 | 63 | + | н.д. | + | - |  | 3
446 | Маркса 92 | 01.02.21. | -/корал | 65 | Т1 | - | н.д. | + | - |  | 3
447 | Маркса 94 | 01.02.21. | -/корал | 65 | Т1 | - | н.д. | + | + | - | 0
448 | Маркса 96 | 02.02.21. | +/данфосс | 65 | 66 | - | н.д. | + | + | + | 2
449 | Маркса 98 | 15.12.21. | +/sauter | 65 | 72 | + | н.д. | + | + | + | 1
450 | Маркса 102 | 02.03.21. | - | 65 | Т1 | - | 0,146т/ч | + | + | - | 8
451 | Маркса 104 | 01.02.21. | -/корал | 65 | Т1 | - | 0,00т/ч | + | + | - | 3
452 | Маркса 106 | 2021-01-20 | +/ртдо | 65 | 66 | + | н.д. | + | + | + | 3
453 | Маркса 108 | 19.01.21. | +/комос | Т1 | Т1 | + | 0,040т/ч | + | + | + | 2
454 | Маркса 110 | 09.03.21. | -/корал | 65 | Т1 | + | 0,00т/ч | + | + | + | 3
455 | Маркса 112а | 09.12.21. | +/Данфосс | 65 | 62 | + | н.д. | + | + | + | 1
456 | Маркса 116 | 19.01.21. | +/ртдо | 65 | 69 | - | 0,055т/ч | + | + | + | 3
457 | Маркса 118 | 19.01.21. | -/корал | 65 | 104 | - | 0,164т/ч | + | + | + | 1
458 | Маркса 120 | 30.12.20. | +/sauter | 65 | 61 |  | н.д. | + | + | + | 1
459 | Маркса 122 | 02.02.21. | +/корал | 65 | 67 | - | 0,07т/ч | + | + | + | 1
460 | Маркса 124 | 09.03.21. | +/корал | 65 | Т1 | - | н.д. | + | + | + | 1
461 | Менделеева 2/1 | 14.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | - | 0
462 | Менделеева 8/4 | отключен | без гвс |  | без гвс | + | н.д. |  |  |  | 0
463 | Мигунова 11/10 | 04.02.20. | +/корал | 65 | 65 | + | н.д. | + | - |  | 0
464 | Мигунова 8 | 27.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
465 | Мира 4 | 2020-12-24 | -/ртдо | 70 | Т1 | + | н.д. | + | + | + | 1
466 | Мира 5 | 08.12.21. | +/данфосс | 60 | 62 | - | 0,09т/ч | + | + | + | 1
467 | Мира 6 | 07.12.21. | +/корал | 65 | 62 | - | 0,075т/ч | + | + | + | 1
468 | Мира 7 | 08.12.21. | +/корал | 65 | 66 | - | н.д. | + | - | -
469 | Мира 8 | 2020-12-24 | +/данфосс | 65 | 68 | + | н.д. | + | + | + | 1
470 | Мира 9 | 2020-12-24 | без гвс |  | 65 | + | н.д. | + | - |  | 0
471 | Мира 10 | 07.12.21. | +/данфосс | 70 | 61 | + | 0,141т/ч | + | + | + | 1
472 | Мира 11 | 30.03.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
473 | Мира 12 | 07.12.21. | +/корал | 60 | 63 | + | 0,031т/ч | + | + | + | 1
474 | Мира 13 | 30.03.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
475 | Мира 15 | 25.02.21. | +/корал | 65 | 66 | + | н.д. | + | - |  | 1
476 | Мира 16 | 25.02.21. | +/корал | 65 | 65 | - | н.д. | + | + | + | 1
477 | Мира 17а | 25.02.21. | +/корал | 65 | 61 | + | 0,058т/ч | + | + | + | 1
478 | Мира 17б | 21.12.18. | +/корал | 65 | 61 | + | 0,032т/ч | + | + | + | 0
479 | Мира 18 | 08.12.20. | +/корал | 65 | 62 | + | 0,018т/ч | + | + | +
480 | Мира 18а | 25.02.21. | +/корал | 65 | 62 | + | н.д. | + | + | + | 0
481 | Мира 19 | 25.02.21. | +/данфосс | 65 | 45 ? | + | н.д. | + | - |  | 1
482 | Мира 20 | 02.02.21. | -/данфосс | 65 | Т1 | - | н.д. | + | + | + | 1
483 | Мира 21 | 30.03.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
484 | Осипенко 4 | 2020-12-30 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
485 | Парковая 1/33 | 2021-01-13 | без гвс |  | без гвс | + | 0,015т/ч | + | + | + | 0
486 | Парковая 2 | 08.12.21. | -/ртдо | 65 | Т1 | - | н.д. | + | - |  | 1
487 | Парковая 3 | 2021-01-13 | РТ балансир | 60 | 60 | + | н.д. | + | + | + | 1
488 | Парковая 4 | 01.03.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
489 | Парковая 5 | 2021-01-13 | РТ балансир | 60 | 60 | + | н.д. | + | + | + | 1
490 | Парковая 6 | 01.03.21. | +/баланс.кл. | 70 | 57 | + | н.д. | + | + | + | 1
491 | Парковая 8 | 01.03.21. | +/баланс.кл. | 60 | 63 | + | н.д. | + | + | + | 1
492 | Парковая 9 | 2021-02-24 | -/РУ-10 | 65 | Т1 | + | н.д. | + | + | + | 1 | только ГВС
493 | Парковая 12 | 01.03.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | +
494 | Пионерский пр.24 | 28.11.19. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
495 | Пионерский пр.26 | 08.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
496 | Пионерский пр.28 | 08.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
497 | Пионерский пр.30 | 08.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
498 | Пионерский пр.31 | 13.11.18. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
499 | Пионерский пр.32 | 08.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
500 | Пирогова 2 | 23.03.21. | +/баланс.кл. | 65 | 65 | + | н.д. | + | + | + | 0
501 | Пирогова 9а | 2019-04-02 | - | 65 | Т1 | + | н.д. | + | + | + | 1
502 | Победы 1 | 28.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
503 | Победы 3 | 01.02.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | - | 0
504 | Победы 5 | 25.02.21. | без гвс |  | без гвс | - | 0,01т/ч | + | + | + | 0
505 | Победы 5а | 03.12.20. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
506 | Победы 7 | 2021-01-28 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
507 | Победы 9 | 25.02.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | нет тех. возм. |  |  | 0
508 | Победы 11 | 30.03.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | нет тех. возм. |  |  | 0
509 | Победы 12 | 29.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
510 | Победы 13 | 25.02.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | нет тех. возм. |  |  | 0
511 | Победы 14 | 29.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | - | 0
512 | Победы 15 | 11.02.21. | +/данфосс | 65 | 68 | + | н.д. | + | + | - | 1
513 | Победы 15а | 2020-12-28 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
514 | Победы 17 | 2020-12-28 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
515 | Победы 18 | 2020-12-24 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
516 | Победы 19 | 25.02.21. | +/ртдо | 65 | 61 | + | н.д. | нет тех. возм. |  |  | 1
517 | Победы 20 | 25.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
518 | Победы 23 | 25.02.21. | +/корал | 65 | 60 | + | н.д. | нет тех. возм. |  |  | 1
519 | Победы 25 | 2020-12-24 | +/данфосс | 65 | 56 | + | 0т/ч | + | + | - | 0
520 | Победы 26 | 05.02.21. | -/данфосс | 65 | Т1 | + | н.д. | + | + | + | 2
521 | Победы 27 | 2020-12-24 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | - | 0
522 | Победы 31 | 11.02.21. | +/корал | 65 | 69 | + | н.д. | + | - |  | 1
523 | Победы 33 | 25.02.21. | без гвс |  | без гвс | + | 0,110т/ч | + | + | + | 0
524 | Пушкина 1/3 | 14.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
525 | Пушкина 2/5 | 08.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | 0,037т/ч | + | + | + | 0
526 | Самсоновский пр 6 | 18.03.21. | +/ртдо | 70 | 72 | + | н.д. | + | + | + | 1 | общежитие
527 | Треугольная 1 | 01.03.21. | +/корал | 65 | 65 | - | 0,037т/ч | + | + | + | 3
528 | Треугольная 2 | 28.01.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
529 | Треугольная 4 | 2021-01-29 | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | - |  | 0
530 | Треугольная 6 | 03.03.21. | +/корал | 65 | 63 | - | н.д. | + | - |  | 1
531 | Труда 1 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
532 | Труда 3 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
533 | Труда 5 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | - | н.д. | + | + | + | 0
534 | Труда 7 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | - | н.д. | + | + | + | 0
535 | Труда 9 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
536 | Труда 11 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | - | 0
537 | Чехова 4 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
538 | Чехова 6 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | - | н.д. | + | + | + | 0
539 | Чехова 8 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | - | 0
540 | Чехова 10 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
541 | Чехова 12 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
542 | Чехова 14 | 07.12.21. | без гвс |  | без гвс | + | н.д. | + | + | + | 0
543 | Шацкого 9 | 08.02.21. | +/данфосс | 65 | 64 | + | н.д. | + | + | + | 1
544 | Шацкого 11 | 08.02.21. | +/данфосс | 65 | 68 | + | н.д. | + | + | + | 1
545 | Шацкого 13 | 08.02.21. | +/данфосс | 65 | 64 | + | 0,0т/ч | + | + | + | 1
546 | Шацкого 15 | 08.02.21. | +/данфосс | 65 | 65 | - | 0,0т/ч | + | + | + | 1
547 | Энгельса 1 | 07.12.21. | +/sauter | 65 | 65 | - | н.д. | + | + | + | 2
548 | Энгельса 2 | 10.03.21. | +/ртдо | 65 | 62 | - * | 0,317т/ч | + | + | - | 2
549 | Энгельса 3 | 07.12.21. | +/sauter | 65 | 64 | + | н.д. | + | + | + | 1
550 | Энгельса 4 | 09.12.21. | +/sauter | 63 | 65 | + | н.д. | + | + | + | 3
551 | Энгельса 6 | 09.12.21. | +/sauter | 63 | 67 | - | н.д. | + | + | + | 4
552 | Энгельса 7 | 07.12.21. | -/sauter | 70 | 76 | + | 0,019т/ч | + | + | + | 1
553 | Энгельса 8 | 09.12.21. | +/sauter | 63 | 68 | + | н.д. | + | + | + | 2
554 | Энгельса 9/20 | 07.12.21. | +/sauter | 70 | 70 | + | н.д. | + | + | + | 1
555 | Энгельса 11 | 04.02.21. | -/корал | 65 | Т1 | + | 0,092т/ч | + | + | + | 8
556 | Энгельса 15 | 22.11.21. | +/комос | 65 | 62 | - | н.д. | + | - |  | 1
557 | Энгельса 15а | 04.02.21. | +/данфосс | 65 | 60 | + | н.д. | + | + | + | 1
558 | Энгельса 15б | 2021-01-12 | -/комос | 65 | Т1 | - | 0,124т/ч | + | + | + | 1
559 | Энгельса 16 | 2021-01-20 | -/комос | 65 | 99 | - | 0,007т/ч | + | + | + | 1
560 | Энгельса 17 | 04.02.21. | +/корал | 65 | 74 | + | н.д. | + | + | + | 1
561 | Энгельса 17а | 12.01.21. | +/комос | Т1 | Т1 | - | 0,022т/ч | + | + | + | 1
562 | Энгельса 17б | 12.01.21. | +/комос | 65 | 73 |  | 0,476т/ч | + | + | + | 1
563 | Энгельса 18 | 09.12.21. | +/sauter | 65 | 70 | + | 0,146т/ч | + | + | + | 1
564 | Энгельса 19 | 04.03.21. | +/корал | 65 | 64 | - | н.д. | + | - |  | 1
565 | Энгельса 19а | 2021-01-12 | -/комос | 65 | Т1 | - | н.д. | + | + | + | 1
566 | Энгельса 20 | 2021-01-20 | -/комос | 65 | 99 | - | 0,023т/ч | + | + | + | 1
567 | Энгельса 21 | 2021-01-12 | -/комос | 65 | 98 |  | 0,512т/ч | + | + | + | 1
568 | Энгельса 23 | 04.03.21. | +/корал | 65 | 62 | нет доступа в подвал | 0,199т/ч | + | + | - | 1
569 | Энгельса 24 | 03.02.21. | -/корал | 70 | Т1 | - | н.д. | нет тех. возм. |  |  | 8
570 | Энгельса 30 | 09.03.21. | +/корал | 65 | 72 | - | 0,00т/ч | + | + | - | 3
571 | Энгельса 34 | 2021-01-13 | -/корал | 65 | Т1 | - | н.д. | + | + | - | 5
572 | Энгельса 36 | 2021-01-13 | -/корал | 65 | Т1 | + | 0,028т/ч | + | + | - | 1
573 | Маркса 83 | 01.03.21. | +/корал |  | 59 |  |  | + | + | +
574 | Маркса 87 | 01.03.21. | +/данфосс | 60 | 58 |  |  | + | + | +
575 | Курчатова 27/1 | 05.02.21. | +/данфосс | 65 | 58 |  |  | + | + | +
576 | Курчатова 27/2 | 05.02.21. | +/данфосс | 65 | 60 |  |  | + | + | +
577 | Кутузова 23 | 06.12.21. | -/данфосс | 60 | 56 |  |  | + | + | +
578 | Комсомольская 9 | 04.03.21. | +/данфосс | 65 | 60 |  |  | + | + | +
579 | Маркса 126 | 03.03.21. | +/данфосс | 60 | 60 |  |  | + | + | +
580 | Маркса 93 (3Д) | 01.03.21. | +/данфосс |  | 48 |  |  | + | + | +
581 | Маркса 87 | 24.03.21. | +/данфосс | 65 | 52 |  |  | + | + | +
582 | Маркса 89 (2Д) | 01.03.21. | +/данфосс | 60 | 53 |  |  | + | + | +
583 | Парковая 11 | 06.04.21. | +/данфосс | 65 | 65 |  |  | + | + | +
584 | Маркса 99/1 | 01.03.21. | +/данфосс | 65 | 65 |  |  | + | + | +
585 | Курчатова 25/1 | 11.03.21. | +/данфосс |  |  |  |  | + | + | +
586 | Курчатова 25/3 | 11.03.21. | +/данфосс |  |  |  |  | + | + | +
587 | Курчатова 35/1 | 2021-02-17 | +/данфосс | 65 | 67 |  |  | + | + | +
588 | ООО "Спарта " Ленина 197 | 02.03.21. | +/данфосс | 65 | 52 |  |  | + | + | +
Пирогова 7 отключен, Горького 80 не является МКД, Парковая 7, 11/33 отключены, Лермонтова 9)
в столбце 2 указана дата последней совместной с управляющей компанией проверки теплового узла в жилом доме
в столбце 3 указана дата последней совместной проверки теплового узла в жилом доме
в столбце 4 знаком "+ "или "-" указано на работоспособность или неработоспособность регулятора температуры горячей воды, после знака "/" указан тип регулятора температуры гвс
в столбце 6 указана температура горячей воды на момент проверки, "T1" - температура горячей воды из-за неисправности регулятора температуры соответсвует температуре на выходе из котельной, которая зависит от температуры наружного воздуха и может достигать 150 градусов
в столбце 7 знаком "+ "или "-" указано на наличие или отсутствие замечаний по соблюдению температуры в обратном трубопроводе. Завышение температуры по отношению к температурному графику приводит к повышенному потреблению тепла, занижение температуры может приводить к жалобам на плохое отопление. "*" - замечания были устранены в летний период 2013г.
в столбце 8 указаны данные о минимальном потреблении горячей воды в ночные часы, когда потребление должно приближаться к нулю. Повышенные значения могут свидетельствовать об утечках в подвалах или о перетоках горячей воды в водопровод
в столбце 9 знаком "+ "или "-" указано на обязательность или необязательность наличия общедомового узла учета согласно требованиям Федерального закона 261-ФЗ "Об энергосбережении …" Если для установки общедомового узла учета требуется реконструкция внутридомовой системы теплопотребления (объединение тепловых узлов) указано "нет технической возможности", о чем составлен соответсвующий акт
в столбце 10 знаком "+ "или "-" указано на наличие или отсутствие общедомового узла учета тепловой энергии
в столбце 11 предоставлены сведения о том, эксплуатируются ли приборы учета (передаются ли сведения о показаниях приборов в МП Теплоснабжение для расчетов)
в столбце 12 справочно предоставлены сведения о количестве регуляторов температуры горячей воды в доме