- КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 августа 2010 г. N 1290-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ Г. ОБНИНСКА

В целях регулирования вопроса приема производственных сточных вод в систему канализации муниципального образования "Город Обнинск", в соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, статьей 20 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" от 14.11.2002 N 161-ФЗ, с пунктом 61 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167, статьями 8, 32 Устава муниципального образования "Город Обнинск", с информационным письмом прокуратуры N 1-488в-08 от 04.06.2010

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила приема производственных сточных вод в систему канализации г. Обнинска муниципального предприятия "Водоканал" (приложение).

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.

Управляющий делами Администрации города

В.В.Шапша

- Приложение

к Постановлению

Администрации города

от 13 августа 2010 г. N 1290-п

ПРАВИЛА

ПРИЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМУ

КАНАЛИЗАЦИИ Г. ОБНИНСКА

- 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема производственных сточных вод в систему канализации г. Обнинска (в дальнейшем - Правила) устанавливают требования к приему производственных сточных вод в систему канализации г. Обнинска.

1.2. Правила разработаны на основании следующих документов:

- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167;

- Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов, утвержденные приказом Госстроя России от 06.04.2001 N 75;

- постановление Правительства РФ N 344 от 12.06.2003 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления";

- постановление Правительства РФ "О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению Правительства РФ от 12.06.2003 N 344" от 01.07.2005 N 410;

- постановление Правительства Калужской области N 180 от 15.06.2004 "Об утверждении положения о порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Калужской области";

- постановление Правительства РФ от 28.08.1992 N 632 "Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия".

1.3. Организации, заключившие договор на отпуск питьевой воды, прием и очистку сточных вод в систему канализации, в дальнейшем именуются - абоненты МП "Водоканал".

1.4. Организации, получающие по договору с абонентом питьевую воду из водопроводных сетей и сбрасывающие сточные воды в канализационные сети абонента МП "Водоканал", являются субабонентами.

1.5. Абонент и субабонент являются потребителями услуг МП "Водоканал".

1.6. Настоящие Правила обязательны для всех абонентов независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.7. Абоненты обязаны строго выполнять установленные в Правилах требования и установленные настоящими Правилами нормативы сбросов загрязняющих веществ в систему канализации города.

1.8. МП "Водоканал" осуществляет контроль над соблюдением абонентами требований настоящих Правил. При их нарушении имеет право сообщать в ЦГСЭН, городскую экологическую службу и в другие государственные органы для привлечения виновных к ответственности и возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде, а также канализационным сетям и сооружениям.

1.9. С утверждением настоящих Правил утрачивают силу правила, утвержденные решением Совета народных депутатов N 84-2 от 03.09.1993, и Главы городского самоуправления от 07.07.2004.

- 2. Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах

абонентов, отводимых в систему канализации г. Обнинска

2.1. Условия имеют целью упорядочение вопросов нормирования качества сточных вод абонентов, отводимых в системы канализации г. Обнинска, исходя из требований:

- предотвращения загрязнения окружающей среды;

- обеспечения безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений канализации;

- обеспечения установленных МП "Водоканал" природоохранными органами нормативов сброса загрязняющих веществ в водный объект;

- обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности сбрасываемых в реку сточных вод.

2.2. Качество и лимит сброса сточных вод абонента определяются в договоре на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, заключаемом между абонентом и МП "Водоканал".

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приложение 2 в данном документе отсутствует, имеется в виду приложение к Правилам.

2.3. Сточные воды могут быть приняты в систему канализации, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает значений допустимых концентраций, указанных в приложении 2.

При превышении допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах потребитель обязан установить локальные очистные сооружения для достижения установленных нормативов.

2.4. Нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в систему канализации г. Обнинска, устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий потребителей, а именно:

температура сточных вод <= 40° С; 6,5 < pH < 8,5;

ХПК: БПКп < 1,5; общая минерализация - 550 мг/л; сульфиды <= 1,5 мг/л;

кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см < 1 : 11.

2.5. С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования; нарушения технологического режима очистки), а также защиты систем канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ и обеспечения здоровья персонала, обслуживающего системы канализации, запрещается сброс в системы канализации:

- веществ, способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.);

- веществ, оказывающих разрушительное воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации (кислоты, щелочи и др.);

- веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и др.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси, а также горючих примесей, токсичных и растворенных газообразных веществ (в частности, растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, толуол, четыреххлористый углерод и т.п.);

- веществ в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемых органических веществ и смесей;

- биологически жестких поверхностно-активных веществ (ПАВ);

- особо опасных веществ, в том числе опасных бактериальных веществ, возбудителей инфекционных заболеваний;

- веществ, для которых не установлены допустимые концентрации;

- веществ, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на городских очистных сооружениях;

- концентрированных и маточных растворов;

- радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности.

2.6. В системах водоотведения абонентов не допускается объединение сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов, а также большого количества нерастворимых веществ, например, содержащих соли кальция или магния, щелочные растворы, соду, кислые воды, сульфид натрия, хлор, фенолы и т.д.

2.7. Сброс сточных вод каждого абонента в систему хозфекальной канализации должен осуществляться через самостоятельные выпуски с устройством контрольного колодца для отбора проб.

- 3. Контроль сброса сточных вод в систему канализации

г. Обнинска, расчет платы

3.1. Абонент должен обеспечить лабораторный контроль и соблюдение установленных требований и нормативов по составу сбрасываемых в систему канализации сточных вод.

3.2. МП "Водоканал" осуществляет контроль над соблюдением абонентами нормативов водоотведения по составу и свойствам сточных вод.

3.3. Перечень контролируемых показателей состава и свойств сточных вод абонента определяет МП "Водоканал" в соответствии с применяемыми в технологическом процессе производства ингредиентами.

3.4. Периодичность планового контроля устанавливается МП "Водоканал" индивидуально для каждого абонента, но не реже одного раза в год. Отбор проб сточных вод абонента производится в любое время суток без предварительного извещения абонента.

3.5. Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется:

- при аварийных (залповых) сбросах загрязняющих веществ в систему канализации, зарегистрированных эксплуатационными службами МП "Водоканал";

- с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированного при предыдущем контроле;

- с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ;

- по просьбе абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств сточных вод оплачиваются абонентом в полном объеме.

3.6. В случае возникновения исключительных обстоятельств (стихийные бедствия, экологические катастрофы, аварийные сбросы и т.п.) МП "Водоканал" проводит при необходимости внеочередной контроль состава и свойств сточных вод в любых необходимых точках контроля и в любое время.

3.7. Отбор проб сточной воды производится из специально оборудованного контрольного колодца канализационной сети абонента или последнего колодца перед врезкой ее в систему коммунальной канализации.

3.8. Отбор проб сточной воды производится в рабочее время абонента в присутствии представителя абонента, ответственного за отбор проб сточной воды. Полученный результат отобранной пробы считается действующим до следующего отбора проб. По результатам работ по отбору проб на месте составляется акт отбора проб. При невозможности отбора проб сточных вод из-за засора канализации на месте составляется протокол обнаружения загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации. Акт и протокол должны быть подписаны представителями МП "Водоканал" и абонента с указанием должности и фамилии.

В случае невыделения или отсутствия ответственного представителя в рабочее время абонента отобранная проба считается действительной с отметкой в акте отбора проб "без представителя".

При несогласии абонента с содержанием протокола и/или акта абонент обязан подписать их с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. При отказе абонента от подписания этих документов они вступают в силу в одностороннем порядке с отметкой "от подписи отказался".

3.9. Расчет платы за объем сброса сточных вод в пределах лимита водоотведения осуществляется по утвержденным тарифам согласно договору, сверх установленных лимитов - в соответствии с Положением о порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 15.06.2004 N 180, и договором с абонентом.

Расчет платы с абонента за сброс загрязняющих веществ в канализационные сети г. Обнинска с превышением значений допустимых концентраций, установленных абоненту (приложение 1), осуществляется в соответствии с Положением о порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 15.06.2004 N 180; Порядком определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 N 632, и договором с абонентом.

Расчет платы с абонента за залповые сбросы всех видов загрязняющих веществ и запрещенных к сбросу веществ осуществляется в соответствии с Положением о порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 15.06.2004 N 180.

3.10. Внесение платы за превышение нормативов сброса сточных вод в систему канализации не освобождает абонента от возмещения в полном объеме прямого ущерба сетям и сооружениям МП "Водоканал" или водному объекту.

- 4. Обязанности, права и ответственность

МП "Водоканал" и абонента

4.1. МП "Водоканал" обязан:

4.1.1. Обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование систем канализации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

4.1.2. Заключать с абонентом договор на прием и очистку сточных вод с учетом возможности систем канализации и очистных сооружений.

4.1.3. Обеспечивать выполнение условий договора с абонентом и требований настоящих Правил.

4.1.4. Проводить контроль состава и свойств сбрасываемых абонентом сточных вод в систему городской канализации.

4.1.5. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на системах канализации в порядки и сроки, установленные нормативно-технической документацией, и возобновлению действия систем с соблюдением санитарных правил и норм.

4.2. Абонент обязан:

4.2.1. Своевременно заключать договор на сброс (прием) и очистку сточных вод.

4.2.2. Обеспечивать выполнение условий договора и требований настоящих Правил.

4.2.3. Обеспечивать эксплуатацию систем канализации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

4.2.4. Обеспечивать учет сбрасываемых сточных вод.

4.2.5. Осуществлять контроль состава и свойств сбрасываемых в систему канализации сточных вод, включая сточные воды субабонентов, и предоставлять в МП "Водоканал" сведения о результатах такого контроля.

4.2.6. Своевременно производить оплату МП "Водоканал" за объем сброшенных сточных вод.

4.2.7. Немедленно сообщать МП "Водоканал" обо всех повреждениях или неисправностях на канализационных сетях либо загрязнении окружающей среды.

4.2.8. Обеспечить ликвидацию повреждения или неисправности и устранять их последствия на сетях, находящихся на балансе абонента.

4.2.9. Не допускать складирования различных предметов и материалов, а также возведения каких-либо построек над канализационными сетями и колодцами, находящимися на территории абонента.

4.2.10. Не допускать сброса осадка из локальных очистных сооружений в канализацию, своевременно обезвреживать, утилизировать и вывозить его в специально отведенное для этого место.

4.2.11. Не допускать сброса дренажных, ливневых и талых вод в хозфекальную канализацию.

4.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей МП "Водоканал" на узлы учета потребителя, а также к контрольным канализационным колодцам для отбора проб.

4.2.13. Предоставлять субабонентам возможность присоединения к своим сетям, сооружениям и устройствам только при наличии согласования с МП "Водоканал".

4.3. МП "Водоканал" имеет право:

4.3.1. Осуществлять контроль за правильностью учета объемов водоотведения абонентами.

4.3.2. Осуществлять лабораторный контроль состава сточных вод абонентов.

4.3.3. Применять меры экономического воздействия за несоблюдение требований настоящих Правил в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и договором.

4.3.4. Получать от абонентов необходимые сведения и материалы, относящиеся к системам канализации.

4.3.5. Для оказания помощи и содействия в расследовании случаев нарушения настоящих Правил МП "Водоканал" имеет право обращаться в природоохранные органы, органы санитарно-эпидемиологической службы и другие государственные органы.

4.4. Абонент имеет право:

4.4.1. Пользоваться системами канализации в соответствии с условиями договора и настоящими Правилами.

4.4.2. Осуществлять контроль состава и свойств сточных вод, сбрасываемых субабонентами.

4.4.3. Осуществлять учет приема от субабонентов сточных вод и производить с ними расчеты.

4.4.4. При отборе представителем МП "Водоканал" контрольной пробы абонент может одновременно в присутствии представителя МП "Водоканал" произвести параллельную пробу сточных вод и провести ее анализ в независимой аккредитованной (аттестованной) лаборатории за счет собственных средств. При этом факт параллельного отбора фиксируется в акте отбора проб.

4.4.5. Если результаты анализов проб с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аттестованной или аккредитованной лаборатории. В случае, если обе лаборатории аттестованы или аккредитованы, то абонент вправе обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов этих лабораторий принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

4.5. МП "Водоканал" несет ответственность:

4.5.1. За невыполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

4.5.2. За несвоевременность принятых мер по выявлению нарушений настоящих Правил.

4.6. Абонент несет ответственность:

4.6.1. За невыполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

4.6.2. За вред, причиненный системам канализации МП "Водоканал", в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6.3. За качество сточных вод, сбрасываемых в системы канализации, которое должно соответствовать установленным нормативам.

4.6.4. За нарушение требований установленных Правил, повлекшее нарушение режима работы городских очистных сооружений, ухудшение качества очистки сточных вод, а также аварии или несчастные случаи, возникшие на очистных сооружениях МП "Водоканал" в связи со сбросом сточных вод, реагентов и других веществ и материалов, используемых в технологическом процессе предприятия и не предусмотренных настоящими Правилами.

4.6.5. За достоверность информации по учету сброшенных сточных вод и загрязняющих веществ.

- Приложение

к Правилам

приема производственных сточных вод

в систему канализации г. Обнинска

НОРМАТИВЫ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ (ПДК)

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СМЕШАННЫХ

СТОЧНЫХ ВОДАХ, СБРАСЫВАЕМЫХ АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМУ

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ Г. ОБНИНСКА

┌───┬──────────────────────────┬────────────────────────┐

│ N │Наименование загрязняющего│  Предельно допустимая  │

│   │         вещества         │концентрация (ПДК), мг/л│

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 1 │Взвешенные вещества       │                 150    │

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 2 │БПКп                      │                 150    │

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 3 │Хлориды                   │                 300    │

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 4 │Сульфаты                  │                 100    │

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 5 │Фосфаты (P)               │                   0,6  │

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 6 │Азот аммонийный           │                   2,0  │

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 7 │Азот нитритный            │                   0,04 │

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 8 │Азот нитратный            │                   9,0  │

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 9 │Нефтепродукты             │                   0,5  │

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│10 │Железо общ.               │                   0,6  │

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│11 │+3                        │                        │

│   │Хром                      │                   0,3  │

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│12 │+6                        │                        │

│   │Хром                      │                   0,06 │

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│13 │Медь                      │                   0,07 │

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│14 │Никель                    │                   0,01 │

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│15 │Цинк                      │                   0,008│

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│16 │СПАВ                      │                   0,5  │

├───┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│   │Другие нормируемые        │Не более ПДК И ОБУВ для │

│   │вещества <*>              │водоемов                │

│   │                          │хозяйственно-питьевого, │

│   │                          │культурно-бытового      │

│   │                          │назначения и            │

│   │                          │рыбохозяйственного      │

│   │                          │назначения              │

└───┴──────────────────────────┴────────────────────────┘

Примечание:

<*> сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне данной таблицы, допускается только по согласованию с МП "Водоканал";

<**> сброс загрязняющих веществ, на которые отсутствуют ПДК и ОБУВ, запрещается (ПДК - предельно допустимая концентрация, мг/л; ОБУВ - ориентировочно безопасный уровень воздействия вредных веществ).