ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования «Город Обнинск» по состоянию на 2022 год.

________________________________________________________________________________

21 июня  2021 года                                                                                                     г. Обнинск

Администрация города,

пл. Преображения, д.1, актовый зал (каб. 404)

Время работы: начало – 16.00,  окончание – 17.00

Присутствовало:  13  человек (список прилагается).

Председательствующий:  Козлов А.П. – заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства

Цель публичных слушаний: Целью проведения публичных слушаний является выявление общественного мнения о разработанном проекте актуализации схемы теплоснабжения города Обнинска на 2022 год, внесении предложений  в проект.

Повестка дня:

- Обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Обнинск на 2022 год.

- Замечания и предложения, выступления по проекту актуализации схемы теплоснабжения.

- Заключение по итогам публичных слушаний.

Публичные слушания открыл  Козлов А.П.

Председательствующий:  публичные слушания проводятся  в соответствии  со статьей 20 Устава муниципального образования «Город Обнинск», с пунктами 22, 23  «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», утвержденных  Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154,  статьей 6 Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 14.02.2006 года          № 01-14,  постановлением Главы городского самоуправления от 08.06.2021   № 01-07/62 «О    назначении    публичных    слушаний по вопросу разработки и утверждения актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Обнинск» по состоянию на 2022 год».

Постановление о назначении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Обнинск» по состоянию на 2022 год опубликовано в газете «Обнинск официальный» № 21  от 10 июня 2021 года, а также размещено на официальном информационном портале сети Интернет Администрации г. Обнинска 10.06.2021 г.

О проведении публичных слушаний извещены в письменной форме теплоснабжающие организации, указанные в проекте схемы теплоснабжения, МП «Теплоснабжение», ПАО «КСК», ГНЦ РФ-ФЭИ,  ВНИИРАЭ, НИФХИ им. Л.Я.Карпова, ОНПП "Технология».

К началу публичных слушаний зарегистрировалось  13 человек.

Предложения, вопросы и заявки на выступления подаются в письменном виде. Слово для выступлений участникам слушаний предоставляется в порядке поступления заявок.	Даны разъяснения по порядку проведения публичных слушаний.

Регламент следующий: без перерыва не позднее 17-00, время на выступление докладчику – до 20 минут, на выступления в прениях не более 5 минут.

Предложения и замечания по регламенту проведения публичных слушаний не поступили.

Первое слово  предоставляется разработчику  - и.о.директора МП «Теплоснабжение» Шатому Юрию Александровичу

Шатый Ю.А.

Актуализация схемы теплоснабжения разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. При актуализации схемы теплоснабжения произведена корректировка текущих и перспективных показателей деятельности систем централизованного теплоснабжения г. Обнинска.

В связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ,  в актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год заложен вариант строительства новой  котельной мощностью 32 Гкал/ч для обеспечения потребителей Старого города и п. Мирный, а также городских ОСК. Проект дорогостоящий,  компенсация затрат приведет к увеличению  тарифа.

Так как АО «ГНЦ РФ ФЭИ»  принято решение о продолжении эксплуатации ТЭЦ ФЭИ с её дальнейшей модернизацией,  в качестве альтернативного варианта предлагается строительство понизительной насосной станции (ПНС) в районе ул. Комсомольская. Проект менее затратный. Система с двумя источниками теплоснабжения позволит обеспечить устойчивое теплоснабжение старой части города.

В актуализацию схемы теплоснабжения на 2022 год вносятся следующие основные изменения:

- строительство ПНС (ориентировочная стоимость 65 млн.руб.);

- теплоснабжение потребителей жилого района «Заовражье» остается без изменений. От ГТУ ТЭЦ (ПАО «КСК») – 60 Гкал/час, от БМК «Заовражье» - 29 Гкал/час;

- корректировка гидравлического режима котельной МП «Теплоснабжение». Позволит оптимизировать расходы на перекачку электроэнергии, обеспечить минимальное давление в самых высоких точках, а также приблизить затраты на подогрев горячей воды к нормативному значению.

- мероприятия, связанные с подключением новых потребителей к тепловым сетям города.

Ранее планировалась перекладка магистральной теплосети Д=700 мм по ул. Королева от городской котельной до ул. Королева (в районе бани) на Д=900 мм, в первую очередь, для обеспечения подключения потребителей в Зоне 1, Зоне 2, микрорайонах 51, 51а, 52, 52а, Зайцево. В настоящее время потребность в присоединении мощности в данной зоне снизилась в несколько раз.  Для обеспечения подключения оставшихся потребителей достаточно ограничиться реконструкцией (модернизацией) магистральной теплосети Д=700 мм по ул. Королева без увеличения диаметра. При такой реконструкции (модернизации) будет достигнуто одновременно несколько эффектов: - достаточное увеличение пропускной способности магистрали путем снижения шероховатости трубопроводов за счет использования новых труб из низколегированной стали типа 17ГС, - снижение тепловых потерь за счет применения тепловой изоляции по современным нормативам, а также повышение надежности и снижение аварийности на данном участке.  Такое решение позволяет почти в два раза снизить затраты и упростить реализацию. Основной источник финансирования остается прежним – плата за подключение новых потребителей.

К проекту актуализации схемы теплоснабжения поступили замечания и предложения от АО «ГНЦ РФ ФЭИ» и ПАО «Калужская сбытовая компания».

Предложения АО «ГНЦ РФ ФЭИ» заключаются в отказе от строительства собственной новой блочно-модульной котельной, продолжении эксплуатации ТЭЦ ФЭИ с сохранением действующей тепловой нагрузки и существующих абонентов. В связи в этим, МП «Теплоснабжение» отказалось от строительства теплотрассы на городские очистные сооружения и сетей в п. Мирный. Зоны ответственности предлагается не менять. Данные предложения принимаются и вносятся в проект схемы.

По замечаниям ПАО «Калужская сбытовая компания. Теплоноситель в жилой район «Заовражье» поступает по тепломагистрали от ГТУ ТЭЦ № 1 диаметром 400 мм и протяженностью 3,7 км, а также от временной блочно-модульной котельной мощностью 4.5 МВт (пиковая котельная). С ростом нагрузки в Заовражье потери давления в тепломагистрали будут возрастать и для их компенсации необходима установка повысительной насосной станции. Мощность насосной станции должна увеличиваться соразмерно подключаемой мощности в Заовражье. Максимальная мощность насосной станции для передачи 60 Гкал/час при температурном графике в 150/70 составит 750 куб.м. в час.

В Заовражье начато строительство БМК «Заовражье» с мощностью 10 Гкал час с возможностью доведения мощности до 29 Гкал/час (предусмотрено последней редакцией схемы теплоснабжение).   Потребность «Заовражья» в тепловой энергии составляет 80 Гкал/час, из них 60 Гкал/час должно обеспечиваться от ГТУ ТЭЦ № 1 (в силу закона источник электроэнергии имеет преимущественное право на 100% загрузку по теплу), а остальная нагрузка, 20 Гкал/час – от БМК «Заовражье», строительство которой уже осуществляется.

ПАО «КСК» внесло предложение о модернизации пиковой котельной с увеличением мощности до 20 Гкал/час. К 2028 году планируется увеличение электрической мощности ГТУ ТЭЦ в 2 раза, до 40 МВт.

Предложение о модернизации пиковой котельной преждевременно, так как потребность в тепловой энергии покрывается за счет двух источников. Кроме того, вопрос о модернизации не проработан в части допустимости размещения источника большой мощности на ограниченном земельном участке в рамках законодательства о техническом регулировании и законодательства о градостроительной деятельности. Остальные предложения ПАО КСК внесены в актуализацию схемы теплоснабжения.

В соответствии с утвержденной документацией по планировке жилого района Заовражье предусмотрено строительство районной поликлиники со стационаром, относящимся к потребителям 1 категории, для которой обязательным условием является возможность теплоснабжения от двух источников.  В рамках очередной актуализации необходимо заблаговременно предусмотреть возможность теплоснабжения как от ГТУ ТЭЦ, так и от БМК Заовражье.

Председательствующий: Спасибо, Юрий Александрович за информацию.

Есть ли вопросы к докладчику?

Лапина О.И. -  предложение КСК об увеличении мощности БМК вносится в схему?

Шатый Ю.А. - данное предложение в проект схемы теплоснабжения на 2022 год не внесено. Вопрос не проработан, предлагается отложить до следующей актуализации.

Лапина О.И. – СП «Градостроительство» нормирует размер земельных участков под размещение котельных. Для котельных свыше 10 Гкал/час размер участка должен составлять порядка 1,5 га, кроме того БМК расположена в непосредственной близости от жилых домов и на одном из главных въездов на территорию жилого района. Вопрос нужно проработать.

Каблуков А.Ю.  – данный вопрос предварительно прорабатывался КСК.

Лапина О.И. –  просчитана  высота труб?

Козлов А.П. – предложения от ПАО «КСК» подтверждены расчетами?

Шатый Ю.А. – нам, как разработчику обсуждаемого проекта актуализации, обоснования и расчеты не представлены.

Каблуков А.Ю. – ПАО «КСК» планируется замена водогрейных котлов на ГТУ ТЭЦ, строительство резервного газопровода, в 2021 году окончание строительства повышенной надежности кольцевой теплосети по ул. Поленова, Табулевича, Антоненко, Славского Глазанова, а, в дальнейшем, по ул. Ленина, Табулевича, Антоненко, Славского. Будет рассматриваться взаимное сотрудничество с БМК «Заовражье».

Щепелев Р.М. – подтвердил позицию АО «ГНЦ РФ ФЭИ» о продолжении эксплуатации ТЭЦ ФЭИ с сохранением действующей тепловой нагрузки и существующих абонентов и внесением данных изменений в актуализацию схемы теплоснабжения на 2022 год.

Чернов А.Я. – поддержал актуализацию схемы теплоснабжения на 2022 год.

Председательствующий: мы дали возможность всем желающим выступить в прениях.  Все предложения и замечания будут проанализированы.

Председательствующий огласил заключение:

Направить материалы публичных слушаний (заключение, протокол) главе Администрации города для рассмотрения и рекомендовать утвердить актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» по состоянию на 2022 год  с учетом  предложений, высказанных в ходе проведения публичных слушаний.

Заключение будет опубликовано в установленном порядке.

Объявляю публичные слушания законченными, благодарю всех за участие.

Председательствующий на

публичных слушаниях                                                                                            А.П.Козлов

Секретарь 									             Н.А.Молчанова