Раздел 3

"Перспективные балансы теплоносителя"

Содержание

- Перспективные балансы теплоносителя……………………………………114

# Перспективные балансы потребления теплоносителя (горячей воды) рассмотрено таблицах № 1.3 - 1.6, Б.1 раздела 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

Система централизованного теплоснабжения состоит из двух источников генерации (котельная МП «Теплоснабжение” и ТЭЦ ФЭИ), тепловых сетей МП «Теплоснабжение” и тепловых сетей потребителей.

На предприятии МП «Теплоснабжение” установлены 2 очереди ХВО производительность:

- подпитка тепловой сети с открытым водозабором 740 м³/час;

- питательная вода паровых котлов 55 м³/час.

Способ обработки:

- 1-я очередь(О – Н – Na1 – Na2);

- 2-я очередь (O – H – Б – Д – Na1 – Na2),где:

- О – обезжелезивание исходной воды;

Н – частичное умягчение и снижение щелочности;

Б – барьерные фильтры, регулируют щелочность, исключают проскок кислого фильтрата;

Д – декарбонизаторы атмосферного типа;

Na – умягчение воды.

Для хранения запаса деаэрированнойподпиточной воды на предприятии установлено 7 баков-аккумуляторов горячей воды (с постоянной паровой подушкой) общей ёмкостью 12 468,4 м3.

Подача воды осуществляется из городской сети через 8 вводов.

Выпуск тепловой мощности осуществляется через 2 вывода: 2Д700 с1 очереди и 2Д800 со 2-й очереди.

Химводоочистка ТЭЦ состоит из двух частей - ХВО-1 и ХВО-2:

- ХВО-1 предназначена для подготовки воды для питания паровых котлов. Производительность ХВО-1- 40 т/ч. ХВО-1 состоит из:

- механических фильтров - 4 шт., Дн=2,0м;

- водород-катионитовых фильтров - 4шт.,Дн=1,5м;

- натрий катионитовых фильтров 1ст. -2шт.,Дн=1,5м;

- натрий катионитовых фильтров Пет. - 2шт.,Дн=1,5м;

- ХВО-2 предназначена для подготовки подпиточной воды теплосети.ХВО-2 состоит из:

- натрий катионитовых фильтров 1ст. - 4шт.,Дн=3,0м;

- натрий катионитовых фильтров Пет. - 2шт.,Дн=3,0м.

- Подпитку тепловых сетей новой котельной (в Заовражье) планируется осуществлять от системы водоподготовки МП «Теплоснабжение».

В соответствии с требованиями закона № 190-ФЗ в варианте, рекомендованном Схемой, подключение новых абонентов к сетям МП «Теплоснабжение» осуществляется по закрытой схеме, следовательно, необходимый объем подпитки теплосети сохранится практически на существующем уровне.

Увеличение подпитки тепловых сетей при подключении систем ГВС новых потребителей по закрытой схеме составит:

71,6 х (65 х 1,163) х 0,0025= 13,5 м³/ч, где

71,6 Гкал/ч - нагрузка новых потребителей с учетом тепловых потерь в сетях;

65 м³ на 1 МВт - объем воды в закрытых системах теплоснабжения (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

0,25 % - доля утечек от объема тепловой сети.

Резервирование подпитка тепловых сетей (Заовражье) предлагается осуществить при строительстве теплопровода 2Ду200 между тепловой камерой К-95 на тепловых сетях от котельной МП «Теплоснабжение» до тепловых сетей от котельной «Заовражье».