Раздел 9

"Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

- Содержание

- 1.Варианты развития схемы теплоснабжения города ………………………….205

- 1.Варианты развития схемы теплоснабжения города

На перспективу до 2025 года обеспечение тепловых нагрузок принимается:

от котельной МП "Теплоснабжение":

- вновь вводимые здания в существующих районах города (присоединенная тепловая нагрузка потребителей Qпр = 30,5 Гкал/ч, в том числе ЖКС – 8 Гкал/ч);

- новые районы города "Зона 1", "Зона 2", "Зайцево", мкр. 55 (суммарная присоединенная нагрузка потребителей новых районов 
Qпр = 37,4 Гкал/ч);

- переключаемые потребители кварталов 1-6, 8-11, частично п. Мирный в настоящее время обеспечиваемых теплом от ТЭЦ ФЭИ (присоединенная нагрузка потребителей Qпр = 13,08 Гкал/ч, в том числе перспективная нагрузка – 6,3 Гкал/ч).

от других энергоисточников:

- теплоснабжение малоэтажной и коттеджной застройки в районах "Кабицино" (присоединенная нагрузка Qпр = 25 Гкал/ч), "Экодолье Обнинск" (присоединенная нагрузка Qпр = 4 Гкал/ч) и застройка района «Поляна» (0,4 Гкал/ч) намечается от автономных источников тепла (АИТ);

- теплоснабжение новых потребителей площадки №1 Технопарка Обнинск и потребителей района ИАТЭ, переключаемых с котельной МП "Теплоснабжение" согласно выданным техническим условиям (суммарной присоединенной нагрузкой потребителей Qпр = 40,6 Гкал/ч) от строящейся ГТУ ТЭЦ "Технопарк Обнинск" (Постановление Губернатора Калужской области от 23 января 2006 г.) установленной мощностью: электрической – 20,8 МВт, тепловой – 48 Гкал/ч, размещаемой в промзоне в районе ИАТЭ;

- теплоснабжение новых потребителей площадки №2 Технопарка Обнинск 
(Qпр = 12 Гкал/ч), находящейся в районе ФХИ им. Карпова, намечается от новой котельной (установленная тепловая мощность – 15 Гкал/ч).

Требуемые капитальные вложения в реконструкцию котельной МП «Теплоснабжение» с доведением её показателей работы до нормативных требований подробно представлено в Главе 8.

Теплоснабжение района «Заовражье» в работе выполнено по двум вариантам:

1 вариант - от котельной МП "Теплоснабжение";

2 вариант – от нового энергоисточника "Заовражье".

ПоВарианту 1предусматривается:

- реконструкция котельной МП "Теплоснабжение" (установленной тепловой мощностью Qуст=602 Гкал/ч) с целью энергосбережения и повышения надежности теплоснабжения города;

- увеличение зоны действия за счет присоединения потребителей нового района "Заовражье" (Qпр = 19,9 Гкал/ч).

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной МП "Теплоснабжение" составит 475 Гкал/ч.

Структура тепловой нагрузки, присоединенной к котельной МП «Теплоснабжение» представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1. - Тепловая нагрузка потребителей котельной МП «Теплоснабжение» с указанием структуры, Гкал/ч

| Наименование | Тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Всего | 475,0 |
| в том числе: |  |
| технология | 2,9 |
| отопление | 333,5 |
| вентиляция, кондиционирование | 89,3 |
| горячее водоснабжение | 49,3 |

По варианту 1 для подключения района "Заовражье" к котельной МП "Теплоснабжение" потребуется строительство новых участков теплопроводов общей протяженностью 5 750 м со средним диаметром Ду ср.125 и реконструкция головного участка теплопровода от котельной МК «Теплоснабжение» до к. 15 с увеличением диаметра с Ду 700 до Ду 900 протяженностью 1980 м.

По Варианту 2 намечается:

Строительство нового энергоисточника для обеспечения тепловых нагрузок района "Заовражье" с присоединенной нагрузкой Qпр = 19,9 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность нового энергоисточника составит 25 Гкал/ч.

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной МП "Теплоснабжение" составит 455 Гкал/ч.

Структура тепловой нагрузки потребителей котельной представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Тепловая нагрузка потребителей котельной МП «Теплоснабжение» с указанием структуры, Гкал/ч

| Наименование | Тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Всего | 455,2 |
| в том числе: |  |
| технология | 2,9 |
| отопление | 318,2 |
| вентиляция, кондиционирование | 88,0 |
| горячее водоснабжение | 46,1 |

По варианту 2 для обеспечения теплоснабжения нового района "Заовражье" намечается:

- строительство блочно-модульной газомазутной котельной в составе трех водогрейных котлов КВГМ-7,56-150 и одного КВГМ-4,65-150 суммарной установленной мощностью Qуст=23,5 Гкал/ч поэтапно по мере роста тепловых нагрузок района "Заовражье" по периодам, в том числе:

До 2015 года:

- строительство 1-го водогрейного котла КВГМ-7,56-150 установленной тепловой мощностью 6,5 Гкал/ч;

- строительство водогрейного котла КВГМ-4,65-150 установленной тепловой мощностью 4 Гкал/ч.

До 2020 года:

- строительство водогрейного котла КВГМ-7,56-150 установленной тепловой мощностью 6,5 Гкал/ч.

До 2025 года:

- строительство водогрейного котла КВГМ-7,56-150 установленной тепловой мощностью 6,5 Гкал/ч.

Сравнение вариантов подробно представлено в Разделе 2, стр.5 (приложение А.3.)

В соответствии с представленными расчетами на перспективу до 2025 года  рекомендуется теплоснабжение города осуществить по варианту 2 при строительстве нового энергоисточника в районе "Заовражье" и от действующей котельной МП «Теплоснабжение».

Перспективные балансы покрытия тепловых нагрузок

Сводные балансы покрытия тепловых нагрузок энергоисточниками на перспективу до 2025 года и по периодам реализации схемы 2015 и 2020 гг. представлены в таблицах 1.3 – 1.6, подробно балансы покрытия представлены в Разделе 2. Стр.74-113   Приложении Б-1.

Таблица 1.3 -Суммарный баланс покрытия тепловых нагрузок города Обнинска по теплоснабжающим организациям на перспективу до 2012 год

| № п/п | Наименование | Потребность в тепле |  | Котельная МП "Теплоснабжение" |  | ТЭЦ-ФЭИ |  | ГТУ ТЭЦ "Технопарк" (Калужская сбытовая компания) | Котельная Технопарк, Собственные котельные район ФХИ им. Карпова | Котельные Индустриальный парк | Собственные котельные |  | АИТ Кабицино | Всего 01.01.2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Всего по городу Обнинск | 26.30 | 528.07 | 3.20 | 394.49 | 10.00 | 58.99 | 5.68 | 21.42 | 10.76 | 13.10 | 31.72 | 5.01 | 26.30 | 528.07 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технология | 22.00 | 4.47 | 3.20 | 2.10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.77 | 8.80 | 0.50 | 0.00 | 22.00 | 4.47 |
|  | отопление | 4.30 | 355.19 | 0.00 | 282.34 | 0.00 | 26.34 | 3.53 | 20.51 | 3.89 | 4.30 | 14.26 | 4.32 | 4.30 | 355.19 |
|  | вентиляция, кондиц. | 0.00 | 122.88 | 0.00 | 74.17 | 0.00 | 27.25 | 1.98 | 0.74 | 3.92 | 0.00 | 14.74 | 0.08 | 0.00 | 122.88 |
|  | гор.водоснаб. | 0.00 | 45.54 | 0.00 | 35.88 | 0.00 | 5.40 | 0.17 | 0.07 | 1.18 | 0.00 | 2.22 | 0.61 | 0.00 | 45.54 |
| 1.1 | Промышленность, всего | 26.30 | 224.77 | 3.20 | 106.54 | 10.00 | 48.87 | 5.45 | 21.42 | 10.76 | 13.10 | 31.72 | 0.00 | 26.30 | 224.77 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технология | 22.00 | 4.47 | 3.20 | 2.10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.77 | 8.80 | 0.50 | 0.00 | 22.00 | 4.47 |
|  | отопление | 4.30 | 117.74 | 0.00 | 58.11 | 0.00 | 17.58 | 3.39 | 20.51 | 3.89 | 4.30 | 14.26 | 0.00 | 4.30 | 117.74 |
|  | вентиляция, кондиц. | 0.00 | 90.08 | 0.00 | 42.47 | 0.00 | 26.30 | 1.91 | 0.74 | 3.92 | 0.00 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 90.08 |
|  | гор.водоснаб. | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 4.99 | 0.16 | 0.07 | 1.18 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 12.48 |
|  | ЖКС, всего | 0.00 | 303.31 | 0.00 | 287.95 | 0.00 | 10.12 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 303.31 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | 0.00 | 204.23 | 0.00 | 191.49 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 204.23 |
|  | отопление | 0.00 | 178.10 | 0.00 | 166.29 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 178.10 |
|  | вентиляция, кондиц. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | гор.водоснаб. | 0.00 | 26.13 | 0.00 | 25.20 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 26.13 |
|  | Общественные здания | 0.00 | 99.08 | 0.00 | 96.46 | 0.00 | 2.19 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 99.08 |
|  | отопление | 0.00 | 59.34 | 0.00 | 57.95 | 0.00 | 1.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 59.34 |
|  | вентиляция, кондиц. | 0.00 | 32.80 | 0.00 | 31.70 | 0.00 | 0.95 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 32.80 |
|  | гор.водоснаб. | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 6.93 |

Таблица 1.4 -Суммарный баланс покрытия тепловых нагрузок города Обнинска по теплоснабжающим организациям на перспективу до 2015 год

| № п/п | Наименование | Потребность в тепле |  | Обеспечение тепловых нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Котельная МП "Теплоснабжение" |  | ТЭЦ-ФЭИ |  | Новый энергоисточник "Заовражье" | ГТУ ТЭЦ "Технопарк" | Собственные котельные район ФХИ им. Карпова | Котельные Индустриальный парк | Прочие собственные котельные |  | АИТ "Кабицино" | АИТ "Экодолье" | Всего |  |
|  |  | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч |
| 1 | Всего по городу Обнинск | 25,2 | 619,2 | 2,1 | 422,8 | 10,0 | 48,9 | 6,4 | 28,4 | 24,5 | 28,6 | 13,1 | 32,8 | 25,0 | 1,8 | 25,2 | 619,2 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технология | 20,9 | 5,4 | 2,1 | 2,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,9 | 8,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 5,4 |
|  | отопление | 4,3 | 407,0 | 0,0 | 297,9 | 0,0 | 17,6 | 5,3 | 17,6 | 21,4 | 9,2 | 4,3 | 14,7 | 21,6 | 1,6 | 4,3 | 407,0 |
|  | вентиляция, кондиц. | 0,0 | 150,8 | 0,0 | 81,4 | 0,0 | 26,3 | 0,3 | 9,9 | 2,7 | 14,4 | 0,0 | 15,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 150,8 |
|  | гор.водоснаб. | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 5,0 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 3,0 | 0,0 | 2,3 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | 56,0 |
| 1.1 | Промышленность, всего | 25,2 | 266,4 | 2,1 | 104,3 | 10,0 | 48,9 | 0,0 | 27,3 | 24,5 | 28,6 | 13,1 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 266,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технология | 20,9 | 5,4 | 2,1 | 2,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,9 | 8,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 5,4 |
|  | отопление | 4,3 | 128,6 | 0,0 | 48,8 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 16,9 | 21,4 | 9,2 | 4,3 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 128,6 |
|  | вентиляция, кондиц. | 0,0 | 115,1 | 0,0 | 46,8 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 9,5 | 2,7 | 14,4 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,1 |
|  | гор.водоснаб. | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 3,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 |
| 1.2 | ЖКС, всего | 0,0 | 352,8 | 0,0 | 318,4 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 1,8 | 0,0 | 352,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 213,7 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 1,8 | 0,0 | 245,0 |
|  | отопление | 0,0 | 213,8 | 0,0 | 186,4 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,1 | 1,6 | 0,0 | 213,8 |
|  | вентиляция, кондиц. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | гор.водоснаб. | 0,0 | 31,2 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | 31,2 |
|  | Общественные здания | 0,0 | 107,9 | 0,0 | 104,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 107,9 |
|  | отопление | 0,0 | 64,6 | 0,0 | 62,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 64,6 |
|  | вентиляция, кондиц. | 0,0 | 35,7 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 35,7 |
|  | гор.водоснаб. | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 7,6 |

Таблица 1.5Суммарный баланс покрытия тепловых нагрузок города Обнинска по теплоснабжающим организациям на перспективу до 2020 год

| № п/п | Наименование | Потребность в тепле |  | Обеспечение тепловых нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Котельная МП "Теплоснабжение" |  | ТЭЦ-ФЭИ |  | Новый энергоисточник "Заовражье" | ГТУ ТЭЦ "Технопарк" | Собственные котельные район ФХИ им. Карпова | Котельные Индустриальный парк | Прочие собственные котельные |  | АИТ "Кабицино" | АИТ "Экодолье" | Всего |  |
|  |  | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч |
| 1 | Всего по городу Обнинск | 25,2 | 662,1 | 2,1 | 434,9 | 10,0 | 48,9 | 10,4 | 40,6 | 34,3 | 29,9 | 13,1 | 34,0 | 25,0 | 4,0 | 25,2 | 662,1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технология | 20,9 | 5,8 | 2,1 | 2,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,3 | 8,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 5,8 |
|  | отопление | 4,3 | 427,1 | 0,0 | 305,7 | 0,0 | 17,6 | 8,3 | 21,9 | 24,1 | 9,5 | 4,3 | 15,1 | 21,6 | 3,3 | 4,3 | 427,1 |
|  | вентиляция, кондиц. | 0,0 | 168,2 | 0,0 | 83,5 | 0,0 | 26,3 | 0,6 | 17,6 | 8,9 | 14,9 | 0,0 | 16,0 | 0,4 | 0,02 | 0,0 | 168,2 |
|  | гор.водоснаб. | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 42,8 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 3,2 | 0,0 | 2,4 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 61,0 |
| 1.1 | Промышленность, всего | 25,2 | 291,9 | 2,1 | 106,3 | 10,0 | 48,9 | 0,0 | 38,9 | 33,9 | 29,9 | 13,1 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 291,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технология | 20,9 | 5,8 | 2,1 | 2,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,3 | 8,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 5,8 |
|  | отопление | 4,3 | 136,7 | 0,0 | 49,6 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 21,0 | 23,9 | 9,5 | 4,3 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 136,7 |
|  | вентиляция, кондиц. | 0,0 | 130,2 | 0,0 | 47,4 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 16,9 | 8,7 | 14,9 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,2 |
|  | гор.водоснаб. | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 3,2 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 |
| 1.2 | ЖКС, всего | 0,0 | 370,2 | 0,0 | 328,6 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 4,0 | 0,0 | 370,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | 0,0 | 258,5 | 0,0 | 221,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 4,0 | 0,0 | 258,5 |
|  | отопление | 0,0 | 224,4 | 0,0 | 192,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,1 | 3,3 | 0,0 | 224,4 |
|  | вентиляция, кондиц. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | гор.водоснаб. | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 34,2 |
|  | Общественные здания | 0,0 | 111,7 | 0,0 | 107,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,03 | 0,0 | 111,7 |
|  | отопление | 0,0 | 66,0 | 0,0 | 63,7 | 0,0 | 0,0 | 0,86 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,01 | 0,0 | 66,0 |
|  | вентиляция, кондиц. | 0,0 | 38,1 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,02 | 0,0 | 38,1 |
|  | гор.водоснаб. | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 7,7 |

Таблица 1.6 -Суммарный баланс покрытия тепловых нагрузок города Обнинска по теплоснабжающим организациям на перспективу до 2025 год

| № п/п | Наименование | Потребность в тепле |  | Обеспечение тепловых нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Котельная МП "Теплоснабжение" |  | ТЭЦ-ФЭИ |  | Новый энергоисточник "Заовражье" | ГТУ ТЭЦ "Технопарк" | Собственные котельные район ФХИ им. Карпова | Котельные Индустриальный парк | Прочие собственные котельные |  | АИТ "Кабицино" | АИТ "Экодолье" | Всего |  |
|  |  | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | горячая вода, Гкал/ч | пар, т/ч | горячая вода, Гкал/ч |
| 1 | Всего по городу Обнинск | 25,2 | 695,6 | 2,1 | 455,1 | 10,0 | 48,9 | 19,9 | 40,6 | 34,3 | 32,1 | 13,1 | 35,6 | 25,0 | 4,0 | 25,2 | 695,6 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технология | 20,9 | 6,7 | 2,1 | 2,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,2 | 8,8 | 0,5 | 0,00 | 0,0 | 20,9 | 6,7 |
|  | отопление | 4,3 | 447,7 | 0,0 | 318,2 | 0,0 | 17,6 | 15,4 | 21,9 | 24,1 | 10,0 | 4,3 | 15,8 | 21,6 | 3,3 | 4,3 | 447,7 |
|  | вентиляция, кондиц. | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 26,3 | 1,3 | 17,6 | 8,9 | 15,7 | 0,0 | 16,8 | 0,4 | 0,02 | 0,0 | 175,0 |
|  | гор.водоснаб. | 0,0 | 66,2 | 0,0 | 46,1 | 0,0 | 5,0 | 3,2 | 1,1 | 1,2 | 3,3 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 66,2 |
| 1.1 | Промышленность, всего | 25,2 | 299,8 | 2,1 | 110,4 | 10,0 | 48,9 | 0,0 | 39,0 | 33,9 | 32,1 | 13,1 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 299,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технология | 20,9 | 6,7 | 2,1 | 2,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,2 | 8,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 6,7 |
|  | отопление | 4,3 | 138,8 | 0,0 | 50,6 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 21,0 | 23,9 | 10,0 | 4,3 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 138,8 |
|  | вентиляция, кондиц. | 0,0 | 134,2 | 0,0 | 49,9 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 16,9 | 8,7 | 15,7 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,2 |
|  | гор.водоснаб. | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 7,01 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 3,3 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1.2 | ЖКС, всего | 0,0 | 395,8 | 0,0 | 344,7 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 1,7 | 0, 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 4,02 | 0,0 | 395,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания | 0,0 | 279,7 | 0,0 | 234,3 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 4,0 | 0,0 | 279,7 |
|  | отопление | 0,0 | 241,3 | 0,0 | 202,7 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,1 | 3,2 | 0,0 | 241,3 |
|  | вентиляция, кондиц. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | гор.водоснаб. | 0,0 | 38,4 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 38,4 |
|  | Общественные здания | 0,0 | 116,1 | 0,0 | 110,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,03 | 0,0 | 116,1 |
|  | отопление | 0,0 | 67,6 | 0,0 | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,01 | 0,0 | 67,6 |
|  | вентиляция, кондиц. | 0,0 | 40,8 | 0,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,02 | 0,0 | 40,8 |
|  | гор.водоснаб. | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 7,7 |