Результаты лабораторного исследования качества

питьевой воды по органолептическим и химическим показателям

систем централизованного питьевого водоснабжения филиала АО «РИР» в  г. Обнинске за 2023г.

| Дата | # Место отбора пробы | Цвет-ность градус | Мутно-сть, мг/л | Желе-зо, мг/л | Суль- фаты мг/л | АПАВ, мг/л | Общ. жёст 0Ж | Мар-ганец, мг/л | Ни-кель, мг/л | Хло-риды, мг/л | рН, ед. рН | Азот аммон. мг/л | Нитри- ты, мг/л | Нитра- ты, мг/л | Сухой остаток, мг/л | Фтор мг/л | Окис- ляе- мость мг/л | Нефте-продукты, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 16.03.23 | Ул. Ленина, д.21 | 8,9 | 0,61 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Маркса,112 | 5,16 | 0,59 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Курчатова, д.53 | 6,85 | 0,66 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.06.23 | Ул. Ленина, д.21 | 7,44 | 0,44 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Курчатова, д.53 | 6,58 | 0,53 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 5,81 | 0,48 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.09.23 | Ул. Ленина, д.21 | 5,34 | 0,44 | 0,2 |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  | 344,0 |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 5,98 | 0,29 | 0,1 |  |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  | 352,0 |  |  |  |
|  | Ул. Курчатова, д.53 | 5,05 | 0,25 | 0,08 |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  | 330,0 |  |  |  |
| 16.11.23 | Ул. Ленина, д.21 | 5,77 | 0,5 | 0,28 |  |  | 6,8 | 0,004 |  |  | 7,36 |  |  |  | 390,0 |  | 0,36 | 0,005 |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 5,52 | 0,32 | 0,22 |  |  | 6,9 | 0,002 |  |  | 7,3 |  |  |  | 388,0 |  | 0,32 | 0,003 |
|  | Ул. Курчатова, д.53 | 5,48 | 0,3 | 0,14 |  |  | 7,0 | 0,002 |  |  | 7,2 |  |  |  | 364,0 |  | 0,32 | 0,002 |
|  | ПДК | 20 | 1,5 | 0,3 | 500 | 0,5 | 7,0 | 0,1 | 0,1 | 350 | 6-9 | 2,0 | 3,0 | 45 | 1000,0 | 1,5 | 5,0 | 0,1 |

Директор филиала АО «РИР» в г.Обнинске                                                                                                                          Бобырь А.А.

Начальник химико-бактериологической испытательной

лаборатории контроля  вод филиала АО «РИР» в г.Обнинске                                                                                             Прохорова Т.В.

Результаты лабораторного исследования питьевой воды по микробиологическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения за 2023г.

| Точка отбора, дата отбора | Микробиологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего проб-1043 |  |  |  |
|  | В т.ч. пробы с отклонениями-0 |  |  |  |
| Распределительная сеть (пробы с отклонениями) | Колифаги, число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | ОМЧ, число образующих колоний бактерий (КОЕ) в 1 мл | ОКБ (обобщенные колиформные бактерии), КОЕ/ в 100 мл | Esherichia coli, КОЕ/ в 100 мл |
| ПДК | Отс. | Не более 50 | Отс. | Отс. |

Директор филиала АО «РИР» в г.Обнинске                                                                                                                          Бобырь А.А.

Начальник химико-бактериологической испытательной

лаборатории контроля  вод филиала АО «РИР» в г.Обнинске                                                                                             Прохорова Т.В.