Результаты лабораторного исследования качества питьевой воды по органолептическим и химическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения в 2016 году

| Дата | # Место отбора пробы | Цвет-ность градус | Мутно-сть, мг/л | Желе-зо, мг/л | Сухой ост. мг/л | Суль-фаты мг/л | АПАВ, мг/л | Общ. жёст мг- экв./л | Мар-ганец, мг/л | Ни-кель, мг/л | Хло-риды, мг/л | рН, ед. рН | Азот аммон. мг/л | Нитра- ты, мг/л | Нитри- ты, мг/л | Щелоч- ность, моль/л | Фтор мг/л | Окис- ляе- мость мг/л | Нефтепродукты, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22.03.16 | Ул. Курчатова, д.51а | 3,29 | 0,24 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 4,73 | 0,45 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 4,53 | 0,73 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.16 | Ул. Курчатова, д.51а | 6,3 | 0,42 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 5,7 | 0,39 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 6,4 | 0,72 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.09.16 | Ул. Ленина, д.21 | 10,2 | 0,91 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  | 7,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 9,18 | 0,45 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  | 7,31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Курчатова, д.53 | 8,46 | 0,52 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 7,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.12.16 | Ул. Курчатова, д.51а | 8,94 | 0,11 | 0,16 | 396,0 |  |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 5,95 |  |  | 0,008 |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 8,12 | 0,32 | 0,2 | 418,0 |  |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 5,55 |  |  | 0,007 |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 8,49 | 0,29 | 0,3 | 432,0 |  |  | 6,8 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 6,45 |  |  | 0,009 |
|  | ПДК | 20 | 1,5 | 0,3 | 1000 | 500 | 0,5 | 7,0 | 0,1 | 0,1 | 350 | 6-9 | 2,0 | 45 | 3,0 | - | 1,5 | 5,0 | 0,1 |

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории МО «Город Обнинск» в 2016 году

Результаты лабораторного исследования питьевой воды по микробиологическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения

| Точка отбора, дата отбора | Микробиологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего проб-1261 |  |  |  |
|  | В т.ч. пробы с отклонениями-0 |  |  |  |
| Распределительная сеть (пробы с отклонениями) | Колифаги, число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | ОМЧ, число образующих колоний бактерий (КОЕ) в 1 мл | ОКБ, число бактерий в 100 мл | ТКБ, число бактерий в 100 мл |
| ПДК | Отс. | Не более 50 | Отс. | Отс. |

Сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории МО «Город Обнинск» в 2016 году

| Наименование показателя | Результаты анализа | Норма |
| --- | --- | --- |
| ОКБ | отсутствие | отсутствие |
| ТКБ | отсутствие | отсутствие |
| ОМЧ | менее 10 КОЕ | до 50 КОЕ |
| Запах | 0 баллов | не более 2-х баллов |
| Привкус | 0 баллов | не более 2-х баллов |
| Цветность | менее 1 градуса | 20 градусов |
| Мутность | менее 0,58 мг/л | 1,5 мг/л |
| Водородный показатель | 8,28 | 6-9 |
| Нефтепродукты | 0,003 мг/л | 0,1 мг/л |
| Щелочность общая | 0,45 мг-экв/л | не нормируется |
| Жесткость общая | 1,2 мг-экв/л | не более 7 мг-экв/л |
| Железо | 0,035 мг/л | не более 0,3 мг/л |
| Цинк | 0,075 мг/л | 5 мг/л |
| Медь | 0,02 мг/л | 1 мг/л |