Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием

централизованных систем водоснабжения на территории МО «Город Обнинск» в 2017 году

Результаты лабораторного исследования качества питьевой воды

по органолептическим и химическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения

МП «Водоканал» г. Обнинск за 2017г.

| Дата | # Место отбора пробы | Цвет-ность градус | Мутно-сть, мг/л | Желе-зо, мг/л | Сухой ост. мг/л | Суль-фаты мг/л | АПАВ, мг/л | Общ. жёст мг- экв./л | Мар-ганец, мг/л | Ни-кель, мг/л | Хло-риды, мг/л | рН, ед. рН | Азот аммон. мг/л | Нитра- ты, мг/л | Нитри- ты, мг/л | Щелоч- ность, моль/л | Фтор мг/л | Окис- ляе- мость мг/л | Нефтепродукты, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 28.02.17 | Ул. Курчатова, д.53 | 5,47 | 0,52 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 7,53 | 0,41 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 6,62 | 0,58 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.06.17 | Ул. Курчатова, д.53 | 9,41 | 0,2 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 9,99 | 0,23 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 9,57 | 0,52 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.09.17 | Ул. Ленина, д.21 | 6,08 | 0,63 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 4,32 | 0,38 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Курчатова, д.53 | 3,38 | 0,41 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.12.17 | Ул. Курчатова, д.53 | 3,7 | 0,2 | 0,06 | 339,0 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0,005 |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 5,89 | 0,19 | <0,05 | 381,0 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0,005 |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 5,29 | 0,38 | 0,17 | 359,0 |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0,005 |
|  | ПДК | 20 | 1,5 | 0,3 | 1000 | 500 | 0,5 | 7,0 | 0,1 | 0,1 | 350 | 6-9 | 2,0 | 45 | 3,0 | - | 1,5 | 5,0 | 0,1 |

Результаты лабораторного исследования питьевой воды

по микробиологическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения за 2017г

| Точка отбора, дата отбора | Микробиологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего проб-1260 |  |  |  |
|  | В т.ч. пробы с отклонениями-0 |  |  |  |
| Распределительная сеть (пробы с отклонениями) | Колифаги, число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | ОМЧ, число образующих колоний бактерий (КОЕ) в 1 мл | ОКБ, число бактерий в 100 мл | ТКБ, число бактерий в 100 мл |
| ПДК | Отс. | Не более 50 | Отс. | Отс. |

Сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных

систем водоснабжения на территории МО «Город Обнинск» в 2017 году

| Наименование показателя | Результаты анализа | Норма |
| --- | --- | --- |
| ОКБ | отсутствие | отсутствие |
| ТКБ | отсутствие | отсутствие |
| ОМЧ | менее 10 КОЕ | до 50 КОЕ |
| Запах | 0 баллов | не более 2-х баллов |
| Привкус | 0 баллов | не более 2-х баллов |
| Цветность | менее 2,0 ± 0,9 градуса | 20 градусов |
| Мутность | менее 0,58 мг/л | 1,5 мг/л |
| Водородный показатель | 7,38 ± 0,2 | 6-9 |
| Нефтепродукты | 0,018 мг/л | 0,1 мг/л |
| Щелочность общая | 0,6 мг-экв/л | 0,6 - 0,7 мг-экв/л |
| Жесткость общая | 1,4мг-экв/л | 7 мг-экв/л |
| Железо | 0,058 мг/л | 0,3 мг/л |
| Цинк | 0,0042 мг/л | 5 мг/л |
| Медь | 0,0017 мг/л | 1 мг/л |