Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием
централизованных систем водоснабжения на территории МО «Город Обнинск» в 2020 году

Результаты лабораторного исследования качества

питьевой воды по органолептическим и химическим показателям

систем централизованного питьевого водоснабжения МП « Водоканал»  г. Обнинск за 2020г.

| Дата | # Место отбора пробы | Цвет-ность градус | Мутно-сть, мг/л | Желе-зо, мг/л | Суль- фаты мг/л | АПАВ, мг/л | Общ. жёст 0Ж | Мар-ганец, мг/л | Ни-кель, мг/л | Хло-риды, мг/л | рН, ед. рН | Азот аммон. мг/л | Нитри- ты, мг/л | Нитра- ты, мг/л | Сухой остаток, мг/л | Фтор мг/л | Окис- ляе- мость мг/л | Нефте-продукты, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 31.03.20 | Ул. Курчатова, д.53 | 5,55 | 0,36 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 5,7 | 0,4 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 6,1 | 0,71 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.06.20 | Ул. Курчатова, д.53 | 4,34 | 0,49 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 4,94 | 0,52 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 5,8 | 0,57 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.09.20 | Ул. Ленина, д.21 | 6,85 | 0,57 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 4,73 | 0,47 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Курчатова, д.53 | 6,72 | 0,63 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.11.20 | Ул. Курчатова, д.53 | 5,68 | 0,37 | 0,17 | 23,0 |  | 6,7 | 0,005 |  | 23,0 | 7,33 |  | 0,008 | 4,2 | 317,0 |  | 0,36 | 0,003 |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 5,77 | 0,39 | 0,2 | 26,6 |  | 6,8 | 0,005 |  | 26,6 | 7,35 |  | 0,006 | 3,0 | 335,0 |  | 0,41 | 0,003 |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 6,12 | 0,6 | 0,28 | 28,4 |  | 7,0 | 0,007 |  | 27,5 | 7,31 |  | 0,005 | 3,5 | 379,0 |  | 0,5 | 0,005 |
|  | ПДК | 20 | 1,5 | 0,3 | 500 | 0,5 | 7,0 | 0,1 | 0,1 | 350 | 6-9 | 2,0 | 3,0 | 45 | 1000,0 | 1,5 | 5,0 | 0,1 |

Результаты лабораторного исследования питьевой воды

по микробиологическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения за 2020г

| Точка отбора, дата отбора | Микробиологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего проб-1310 |  |  |  |
|  | В т.ч. пробы с отклонениями-0 |  |  |  |
| Распределительная сеть (пробы с отклонениями) | Колифаги, число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | ОМЧ, число образующих колоний бактерий (КОЕ) в 1 мл | ОКБ, число бактерий в 100 мл | ТКБ, число бактерий в 100 мл |
| ПДК | Отс. | Не более 50 | Отс. | Отс. |

Сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных
систем водоснабжения на территории МО «Город Обнинск» в 2020 году

| Наименование показателя | Результаты анализа | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. ОКБ (общие колиформные бактерии в 100 мл.) | отсутствие | отсутствие |
| 2. ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл.) | отсутствие | отсутствие |
| 3. ОМЧ (общее микробное число в 1 мл. при 37 ºС) | менее 1 КОЕ/мл | до 50 КОЕ/мл |
| 4. Запах | 0 баллов | не более 2-х баллов |
| 5. Привкус | отсутствие | отсутствие |
| 6. Цветность | менее 1 градуса | 20 градусов |
| 7. Мутность | менее 0,58 мг/л | 1,5 мг/л |
| 8. Водородный показатель | 8,89 ± 0,2 | 6-9 |
| 9. Нефтепродукты | 0,021 ± 0,005 мг/дм3 | 0,1 мг/дм3 |
| 10. Щелочность общая | 0,4 ± 0,1 ммоль/дм3 | не нормируется |
| 11. Жесткость общая | 1,1 ± 0,2 мг-экв/л | не более 7 мг-экв/л |
| 12. Железо | менее 0,1 мг/л | не более 0,3 мг/дм3 |
| 13. Цинк | 0,014 ± 0,003 мг/дм3 | 5 мг/дм3 |
| 14. Медь | менее 0,005 мг/дм3 | 1 мг/дм3 |